Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 105 |
| Module : Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – situer le module, ses objectifs et ses modalités d'évaluation ; – décrire la chaîne production – transport – distribution – utilisation et ses niveaux de tension ; – calculer les puissances P, Q, S et l'énergie consommée par une installation ; – relier vitesse, nombre de paires de pôles et fréquence d'un alternateur, et exploiter une courbe de charge. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Première séance du module : rappel des prérequis, par questions-réponses : – grandeurs électriques U, I, P ; loi d'Ohm ; P = U × I en continu ; – réseau triphasé 400/230 V ; tension simple et tension composée (U = √3 × V) ; – notions de transformateur et d'alternateur vues dans les modules précédents. | 10 min |
| Elément de motivation | Question de départ : « Quand on appuie sur un interrupteur à Casablanca, d'où vient l'électricité et quel chemin a-t-elle parcouru ? » On montre une carte simplifiée du réseau national : centrales thermiques côtières, barrages, parcs éoliens, complexe solaire de Ouarzazate, lignes 400 / 225 kV, interconnexions avec l'Espagne et l'Algérie. Message : le technicien spécialisé intervient à toutes les étapes de cette chaîne (centrales, postes, réseaux, installations des clients). | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 1 – Introduction et généralités 1. Présentation du module 2. L'énergie électrique 3. La chaîne production – transport – distribution 4. Grandeurs électriques et énergie 5. Principe de la production 6. Courbe de charge et moyens de production 7. Le système électrique marocain Quatre exercices d'application. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Remise du plan du module | SÉANCE 1 – INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS 1. Présentation du module Objectif général : connaître les techniques de production de l'énergie électrique (centrales classiques et renouvelables), de son transport et de sa distribution, ainsi que la compensation de l'énergie réactive et la conversion de l'énergie. Plan prévu : séance 1 généralités ; séance 2 centrales thermiques et hydrauliques ; séance 3 énergies renouvelables ; séance 4 transport et distribution ; séance 5 compensation et conversion. Évaluation : contrôles continus et évaluation de fin de module, selon les modalités de l'établissement. | 15 min |
| Exposé + échange avec les stagiaires | 2. L'énergie électrique – Énergie primaire : énergie disponible dans la nature (charbon, gaz, pétrole, uranium, eau, vent, soleil). Énergie secondaire : énergie obtenue par transformation, comme l'électricité. – Avantages de l'électricité : se transporte facilement, se convertit en toutes les autres formes (mouvement, chaleur, lumière), se commande et se mesure avec précision, propre au point d'utilisation. – Contrainte majeure : elle ne se stocke pas facilement en grande quantité : à chaque instant, la production doit être égale à la consommation. La fréquence (50 Hz) est l'indicateur de cet équilibre : elle baisse si la consommation dépasse la production. | 15 min |
| Exposé + schéma de la chaîne au tableau | 3. La chaîne production – transport – distribution – utilisation Production : alternateurs des centrales (souvent 6 à 20 kV) → transformateur élévateur. Transport (très haute tension, THT) : 400 kV et 225 kV, longues distances et interconnexions. Répartition (haute tension, HT) : 60 kV (et d'autres niveaux selon les régions) vers les postes sources. Distribution : moyenne tension (MT, 22 kV au Maroc) puis basse tension (BT, 400/230 V) vers les clients. Acteurs au Maroc : l'ONEE (Office National de l'Électricité et de l'Eau potable) gère le réseau de transport, produit une partie de l'électricité et distribue dans de nombreuses régions ; des régies et des sociétés délégataires distribuent dans les grandes villes ; MASEN développe les projets d'énergies renouvelables ; des producteurs privés exploitent certaines centrales. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : la chaîne de l'énergie Énoncé : remettre dans l'ordre et associer à leur niveau de tension : poste source HT/MT ; alternateur ; ligne 400 kV ; poste MT/BT de quartier ; transformateur élévateur ; tableau électrique d'un logement ; ligne 22 kV. Solution : Alternateur (≈ 6 à 20 kV) → transformateur élévateur → ligne 400 kV (THT) → poste source HT/MT → ligne 22 kV (MT) → poste MT/BT de quartier → tableau du logement (230 V). | 15 min |
| Exposé + rappel du triangle des puissances | 4. Grandeurs électriques et énergie Triphasé : S = √3 × U × I (VA) ; P = √3 × U × I × cos φ (W) ; Q = √3 × U × I × sin φ (var). S² = P² + Q² ; facteur de puissance cos φ = P / S. Énergie : W = P × t ; unité usuelle : le kWh (1 kWh = 3,6 × 106 J) ; à l'échelle d'un pays : GWh et TWh. La puissance active P produit le travail utile ; la puissance réactive Q sert à magnétiser les moteurs et transformateurs (elle sera étudiée en séance 5). | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 2 : puissances et énergie d'un atelier Énoncé : un atelier alimenté en 400 V triphasé absorbe I = 200 A avec cos φ = 0,8. Il fonctionne 8 h par jour, 22 jours par mois. Calculer S, P, Q et l'énergie active consommée par mois. Solution : S = 1,732 × 400 × 200 ≈ 138,6 kVA ; P = 138,6 × 0,8 ≈ 110,9 kW ; sin φ = 0,6 ⇒ Q = 138,6 × 0,6 ≈ 83,1 kvar. Durée : 8 × 22 = 176 h ; W = 110,9 × 176 ≈ 19 510 kWh par mois. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + démonstration avec une petite génératrice (ou vidéo) | 5. Principe de la production Presque toute l'électricité est produite par des alternateurs synchrones entraînés par une turbine (vapeur, gaz, eau, vent). Un rotor (inducteur) tourne devant le stator (induit) : il y induit des tensions alternatives triphasées. Relation fréquence – vitesse : f = p × n / 60 (f en Hz, p nombre de paires de pôles, n en tr/min). – turbines à vapeur ou à gaz : vitesse élevée (3000 tr/min, p = 1) ; – turbines hydrauliques : vitesse lente, donc beaucoup de pôles. Puissance installée (MW) ≠ énergie produite (MWh). Facteur de charge = énergie produite / (puissance installée × 8760 h). Types de centrales : thermiques à flamme, nucléaires, hydrauliques, éoliennes, solaires (détaillées aux séances 2 et 3). | 25 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 3 : alternateurs et facteur de charge Énoncé : a) calculer la vitesse d'un alternateur 50 Hz à 1 paire de pôles, puis à 2 paires. b) Un alternateur hydraulique tourne à 125 tr/min : combien de paires de pôles ? c) Une centrale de 300 MW fonctionne l'équivalent de 6000 h à pleine puissance par an : énergie produite et facteur de charge ? d) Une centrale PV de 100 MW produit 200 GWh par an : facteur de charge ? Solution : a) n = 60 f / p : p = 1 ⇒ 3000 tr/min ; p = 2 ⇒ 1500 tr/min. b) p = 60 × 50 / 125 = 24 paires de pôles (48 pôles). c) W = 300 × 6000 = 1 800 000 MWh = 1,8 TWh ; FC = 6000 / 8760 ≈ 68,5 %. d) FC = 200 000 / (100 × 8760) ≈ 22,8 % (le soleil n'est disponible qu'une partie du temps). | 20 min |
| Exposé + lecture d'une courbe de charge journalière | 6. Courbe de charge et moyens de production La courbe de charge représente la puissance appelée par les consommateurs en fonction du temps (journée, saison). Elle présente des creux (nuit) et des pointes (soirée). – base : centrales qui fonctionnent en permanence, à coût de production faible (grandes centrales thermiques, renouvelables quand elles produisent) ; – semi-base : centrales modulables (cycles combinés) ; – pointe : centrales à démarrage rapide (turbines à gaz, hydraulique, STEP), et importations. Le dispatching national ajuste en permanence la production à la consommation ; les interconnexions (Espagne, Algérie) renforcent la sécurité du système. | 25 min |
| Travail individuel : exploitation d'un tableau de valeurs, puis correction | Exercice 4 : exploiter une courbe de charge Énoncé (valeurs d'exercice) : puissance appelée sur un réseau : 0 h – 6 h : 4000 MW ; 6 h – 12 h : 5500 MW ; 12 h – 18 h : 5800 MW ; 18 h – 22 h : 7000 MW ; 22 h – 24 h : 4800 MW. Calculer l'énergie journalière, la puissance moyenne et le facteur de charge journalier. Quelle tranche est la pointe ? Solution : W = 6 × 4000 + 6 × 5500 + 6 × 5800 + 4 × 7000 + 2 × 4800 = 24 000 + 33 000 + 34 800 + 28 000 + 9600 = 129 400 MWh. P moyenne = 129 400 / 24 ≈ 5392 MW ; facteur de charge = 5392 / 7000 ≈ 77 %. Pointe : 18 h – 22 h (7000 MW) : éclairage et usages domestiques du soir. | 20 min |
| Exposé + échange sur l'actualité énergétique | 7. Le système électrique marocain – forte dépendance aux importations d'énergie primaire (charbon, gaz, produits pétroliers) ; – développement important des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique), avec un objectif national d'environ 52 % de la puissance installée d'origine renouvelable à l'horizon 2030 ; – rôle de l'efficacité énergétique (réduire les consommations) et des interconnexions. Les chiffres du secteur évoluent chaque année : les actualiser à partir des publications de l'ONEE, de MASEN ou du ministère chargé de l'énergie. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Électricité : énergie secondaire, difficile à stocker ; production = consommation à chaque instant (50 Hz). – Chaîne : production → THT 400/225 kV → HT 60 kV → MT 22 kV → BT 400/230 V. – P = √3 U I cos φ ; S² = P² + Q² ; W = P × t. – f = p n / 60 ; facteur de charge = énergie / (P installée × 8760 h). – Courbe de charge : base, semi-base, pointe ; dispatching et interconnexions. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Citer les niveaux de tension du réseau marocain, de la production au client. [Alternateur ≈ 6 à 20 kV ; THT 400/225 kV ; HT 60 kV ; MT 22 kV ; BT 400/230 V] Exercice B Un alternateur 50 Hz possède 4 paires de pôles : vitesse ? Un moteur absorbe 50 A sous 400 V, cos φ = 0,85 : puissance active ? [n = 60 × 50 / 4 = 750 tr/min ; P = 1,732 × 400 × 50 × 0,85 ≈ 29,4 kW] Exercice C Pourquoi la production doit-elle être égale à la consommation à chaque instant ? Que sont les centrales de pointe ? [L'électricité se stocke très mal ; sinon la fréquence varie. Centrales à démarrage rapide utilisées aux heures de forte demande : turbines à gaz, hydraulique, STEP] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 2 : centrales thermiques et hydrauliques (principes, constitution, rendements, calculs de puissance). Travail demandé : rechercher trois centrales marocaines (type, lieu, puissance). | 5 min |