Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 105 |
| Module : Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – décrire la chaîne de conversion d'une centrale (énergie primaire → turbine → alternateur → réseau) ; – expliquer le fonctionnement d'une centrale thermique à vapeur, d'une turbine à gaz et d'un cycle combiné ; – expliquer le fonctionnement d'une centrale hydraulique et d'une STEP, et choisir le type de turbine ; – calculer un rendement, une consommation de combustible et la puissance d'une centrale hydraulique (P = ρ g Q H η). |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance 1, par questions-réponses : – chaîne production – transport – distribution ; niveaux de tension ; – f = p n / 60 ; puissance installée, énergie produite, facteur de charge ; – courbe de charge : base, semi-base, pointe ; correction du travail demandé (centrales marocaines). | 10 min |
| Elément de motivation | Photos : la centrale thermique de Jorf Lasfar (charbon), un barrage avec sa centrale hydraulique, la station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'Afourer. Questions : « Comment transforme-t-on du charbon ou de l'eau en électricité ? Pourquoi une centrale à charbon perd-elle plus de la moitié de l'énergie du combustible ? Pourquoi pompe-t-on de l'eau la nuit ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 2 – Centrales thermiques et hydrauliques 1. Principe général 2. Centrale thermique à vapeur 3. Turbine à gaz et cycle combiné 4. Centrale nucléaire 5. Centrale hydraulique 6. STEP 7. Comparaison et impacts Cinq exercices d'application. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Schéma-bloc au tableau | SÉANCE 2 – CENTRALES THERMIQUES ET HYDRAULIQUES 1. Principe général d'une centrale Énergie primaire → turbine (énergie mécanique de rotation) → alternateur (énergie électrique) → transformateur élévateur → réseau THT. Les centrales diffèrent par la source d'énergie qui fait tourner la turbine : vapeur, gaz chauds, eau, vent. Rendement global : η = Pélectrique / Pprimaire. | 15 min |
| Exposé + schéma du cycle eau-vapeur au tableau, vidéo d'une centrale | 2. Centrale thermique à flamme (vapeur) – combustible : charbon (broyé en poudre), fioul ou gaz, brûlé dans une chaudière ; – la chaleur vaporise de l'eau sous haute pression et haute température : vapeur ; – la vapeur se détend dans une turbine à plusieurs étages (haute, moyenne, basse pression) qui entraîne l'alternateur (3000 tr/min) ; – en sortie, la vapeur est condensée dans un condenseur refroidi par l'eau de mer ou par un aéroréfrigérant ; l'eau est renvoyée vers la chaudière par la pompe alimentaire (cycle fermé) ; – auxiliaires : traitement des fumées (dépoussiéreurs, désulfuration), manutention du combustible. Rendement : environ 35 à 42 % ; la plus grande partie de l'énergie est perdue au condenseur. Centrales de base, démarrage lent. Exemples au Maroc : Jorf Lasfar, Safi (charbon). | 30 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 1 : consommation d'une centrale au charbon Énoncé : un groupe de 330 MW électriques a un rendement global de 38 %. Le charbon a un pouvoir calorifique de 7 kWh/kg (valeur d'exercice). Calculer la puissance thermique du combustible, la masse de charbon brûlée par heure et par jour à pleine puissance, et les pertes. Solution : Pth = 330 / 0,38 ≈ 868 MW. En 1 h : 868 MWh = 868 000 kWh ⇒ masse = 868 000 / 7 ≈ 124 000 kg ≈ 124 t/h ; par jour : 124 × 24 ≈ 2977 t. Pertes : 868 – 330 = 538 MW (surtout au condenseur et dans les fumées). | 20 min |
| Exposé + schémas comparés TAG / cycle combiné | 3. Turbine à gaz et cycle combiné – Turbine à gaz (TAG) : un compresseur aspire l'air, le combustible (gaz, gasoil) brûle dans la chambre de combustion, les gaz chauds se détendent dans la turbine. Rendement d'environ 30 à 38 %. Démarrage rapide : centrale de pointe ou de secours. – Cycle combiné : les gaz d'échappement de la TAG (plus de 500 °C) produisent de la vapeur dans une chaudière de récupération ; cette vapeur entraîne une turbine à vapeur et un second alternateur. Rendement d'environ 55 à 60 %. Exemples au Maroc : centrales à cycle combiné de Tahaddart et d'Aïn Beni Mathar (cette dernière associée à un champ solaire). | 20 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 2 : intérêt du cycle combiné Énoncé : une TAG reçoit 650 MW de combustible et produit 250 MW ; la turbine à vapeur du cycle combiné produit 125 MW supplémentaires avec les gaz d'échappement. Calculer le rendement de la TAG seule et celui du cycle combiné. Solution : TAG seule : 250 / 650 ≈ 38,5 % ; cycle combiné : (250 + 125) / 650 = 375 / 650 ≈ 57,7 %. | 10 min |
| Exposé rapide | 4. Centrale nucléaire (principe) La chaleur provient de la fission de noyaux d'uranium dans un réacteur ; elle produit de la vapeur comme dans une centrale thermique classique (même cycle eau-vapeur, turbine, alternateur, condenseur). Pas d'émission de CO₂ en fonctionnement, mais gestion des déchets radioactifs et exigences de sûreté très élevées. Le Maroc n'a pas de centrale nucléaire de production (il dispose d'un réacteur de recherche). | 10 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + schéma d'un aménagement hydraulique, photos de turbines Pelton, Francis et Kaplan | 5. Centrale hydraulique L'eau retenue par un barrage descend dans une conduite forcée et fait tourner une turbine accouplée à un alternateur ; elle est rendue à la rivière par le canal de fuite. Puissance électrique : P = ρ × g × Q × H × η (ρ = 1000 kg/m³ ; g = 9,81 m/s² ; Q débit en m³/s ; H hauteur de chute en m ; η rendement global). – haute chute, faible débit : turbine Pelton (augets) ; – moyenne chute : turbine Francis (la plus répandue) ; – basse chute, fort débit (centrales au fil de l'eau) : turbine Kaplan ou bulbe. Avantages : énergie renouvelable, démarrage en quelques minutes (pointe), rendement élevé (souvent 85 à 90 %). Limites : dépend de la pluviométrie, impact sur les vallées. | 30 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 3 : puissance d'une centrale hydraulique Énoncé : a) une centrale reçoit Q = 20 m³/s sous une chute H = 100 m, avec η = 0,9. Calculer sa puissance et son énergie annuelle pour 3000 h de fonctionnement équivalent. b) Quel débit faut-il pour produire 50 MW sous 80 m avec η = 0,88 ? c) Quel type de turbine pour H = 100 m ? Solution : a) P = 1000 × 9,81 × 20 × 100 × 0,9 = 17 658 000 W ≈ 17,7 MW ; W = 17,66 × 3000 ≈ 53 GWh. b) Q = 50×106 / (1000 × 9,81 × 80 × 0,88) ≈ 72,4 m³/s. c) Chute moyenne : turbine Francis. | 20 min |
| Exposé + schéma de la STEP (bassin haut, bassin bas, groupes réversibles) | 6. Station de transfert d'énergie par pompage (STEP) Deux bassins à des altitudes différentes. Aux heures creuses (nuit), les groupes fonctionnent en pompes et remontent l'eau ; aux heures de pointe, ils fonctionnent en turbines. La STEP stocke l'énergie sous forme d'eau en hauteur. Rendement global (pompage + turbinage) : environ 75 %. Intérêt : lisser la courbe de charge, intégrer les énergies renouvelables intermittentes. Exemple : STEP d'Afourer. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 4 : bilan d'une STEP Énoncé : une STEP consomme 2000 MWh la nuit pour pomper ; rendement global 75 %. Calculer l'énergie restituée en pointe. Avec des prix d'exercice de 0,50 DH/kWh la nuit et 1,20 DH/kWh en pointe, l'opération est-elle intéressante ? Solution : Énergie restituée : 0,75 × 2000 = 1500 MWh. Coût : 2 000 000 kWh × 0,50 = 1 000 000 DH ; valeur : 1 500 000 kWh × 1,20 = 1 800 000 DH ⇒ intéressante (et elle évite de démarrer des centrales de pointe coûteuses). | 10 min |
| Exposé + tableau comparatif construit avec les stagiaires | 7. Comparaison et impacts Charbon / fioul : base ; η 35 à 42 % ; démarrage lent ; fortes émissions de CO₂ et de polluants. Turbine à gaz : pointe ; η 30 à 38 % ; démarrage rapide ; émissions moyennes. Cycle combiné : semi-base ; η 55 à 60 % ; émissions plus faibles que le charbon. Hydraulique : base ou pointe ; η 85 à 90 % ; démarrage rapide ; pas d'émission, mais dépend de l'eau. Sécurité et exploitation : consignation des groupes, habilitations, risques thermiques (vapeur), mécaniques (machines tournantes) et électriques (alternateurs, postes). | 15 min |
| Étude de cas en groupes, puis restitution | Exercice 5 : quelle centrale pour quel besoin ? Énoncé : proposer et justifier le type de centrale pour : a) couvrir une consommation constante jour et nuit ; b) faire face à la pointe de 19 h ; c) produire au meilleur rendement avec du gaz ; d) stocker l'excédent d'électricité éolienne de la nuit ; e) un site avec une chute de 400 m et un faible débit. Solution : a) Centrale de base (thermique à vapeur ou cycle combiné) b) TAG ou hydraulique c) cycle combiné d) STEP e) hydraulique haute chute, turbine Pelton. | 20 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Centrale : énergie primaire → turbine → alternateur → transformateur élévateur ; η = Pélec / Pprimaire. – Thermique à vapeur : chaudière, turbine, condenseur ; η ≈ 35 à 42 % ; base. – TAG : pointe ; cycle combiné : η ≈ 55 à 60 %. – Hydraulique : P = ρ g Q H η ; Pelton (haute chute), Francis (moyenne), Kaplan (basse). – STEP : stockage par pompage, rendement ≈ 75 %. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Citer les éléments du cycle eau-vapeur d'une centrale thermique. Pourquoi son rendement est-il limité ? [Chaudière, turbine, condenseur, pompe alimentaire ; une grande partie de la chaleur est évacuée au condenseur] Exercice B Q = 10 m³/s, H = 50 m, η = 0,85 : calculer la puissance. Quelle turbine choisir ? [P = 1000 × 9,81 × 10 × 50 × 0,85 ≈ 4,17 MW ; chute moyenne : Francis] Exercice C Expliquer le principe du cycle combiné et celui d'une STEP. [Cycle combiné : les gaz chauds de la TAG produisent de la vapeur pour une turbine à vapeur (η ≈ 55-60 %). STEP : pompage aux heures creuses, turbinage en pointe] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 3 : énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et thermodynamique, éolien, autres sources). Travail demandé : relever les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque du commerce (puissance crête, surface). | 5 min |