Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 105 |
| Module : Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – citer les principales énergies renouvelables et leurs enjeux au Maroc ; – expliquer le fonctionnement d'une installation photovoltaïque, d'une centrale solaire thermodynamique et d'une éolienne ; – calculer la puissance d'une éolienne (P = ½ ρ S v³ Cp) et la production d'une installation photovoltaïque ; – dimensionner simplement une installation PV et expliquer les problèmes d'intermittence et de stockage. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance 2, par questions-réponses : – centrale thermique à vapeur, TAG, cycle combiné : principes et rendements ; – centrale hydraulique : P = ρ g Q H η ; types de turbines ; STEP ; – facteur de charge ; correction du travail demandé (caractéristiques d'un panneau PV). | 10 min |
| Elément de motivation | Photos : le complexe solaire Noor Ouarzazate (miroirs et tour), un parc éolien du sud du Maroc, des panneaux photovoltaïques sur le toit d'une usine. Questions : « Pourquoi le Maroc investit-il fortement dans le soleil et le vent ? Une centrale solaire peut-elle produire la nuit ? Pourquoi les éoliennes sont-elles si grandes ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 3 – Énergies renouvelables 1. Définition et enjeux 2. Solaire photovoltaïque 3. Solaire thermodynamique 4. Éolien 5. Autres sources renouvelables 6. Intermittence, stockage et intégration au réseau Cinq exercices d'application. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Carte des projets renouvelables au Maroc | SÉANCE 3 – ÉNERGIES RENOUVELABLES 1. Définition et enjeux Une énergie renouvelable provient d'une source naturelle qui se renouvelle à l'échelle humaine : soleil, vent, eau, biomasse, chaleur de la Terre. – enjeux : réduire la dépendance aux importations d'énergie fossile, réduire les émissions de CO₂, valoriser des ressources locales abondantes (ensoleillement et vent au Maroc) ; – le Maroc vise environ 52 % de puissance installée renouvelable en 2030 ; MASEN pilote les grands projets solaires et éoliens ; – limites : production variable (soleil, vent), besoin de stockage et de renforcement du réseau. | 20 min |
| Exposé + démonstration : petit panneau PV, multimètre et lampe (variation avec l'éclairement) | 2. Solaire photovoltaïque (PV) – effet photovoltaïque : une cellule en silicium éclairée produit une tension continue (environ 0,5 à 0,6 V) ; les cellules sont associées en série et en parallèle dans un module (panneau) ; – puissance crête (Wc) : puissance du module dans les conditions standard (1000 W/m², 25 °C) ; – rendement d'un module : η = Pc / (1000 × S), de l'ordre de 20 % aujourd'hui ; – l'onduleur convertit le courant continu en alternatif synchronisé avec le réseau ; – production annuelle ≈ Pc × productible (kWh par kWc et par an, de l'ordre de 1700 à 2000 au Maroc selon les sites) ; – usages : centrales au sol (ex. Noor Ouarzazate IV, Noor PV), toitures en autoconsommation, pompage solaire agricole, sites isolés avec batteries. | 30 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 1 : panneaux et centrale PV Énoncé : un module de 400 Wc mesure 2 m². a) Calculer son rendement. b) Combien de modules pour une centrale de 1 MWc ? c) Avec un productible de 1800 kWh/kWc/an, calculer la production annuelle et le facteur de charge. Solution : a) η = 400 / (1000 × 2) = 20 %. b) 1 000 000 / 400 = 2500 modules. c) W = 1000 kWc × 1800 = 1 800 000 kWh = 1800 MWh ; FC = 1800 / 8760 ≈ 20,5 %. | 20 min |
| Exposé + schémas : miroirs cylindro-paraboliques et tour solaire | 3. Solaire thermodynamique (CSP) Des miroirs concentrent le rayonnement solaire pour chauffer un fluide caloporteur ; la chaleur produit de la vapeur qui entraîne une turbine et un alternateur (comme une centrale thermique). – technologies : miroirs cylindro-paraboliques (tube récepteur au foyer) ou tour entourée de miroirs orientables (héliostats) ; – avantage majeur : stockage de chaleur dans des sels fondus, qui permet de produire plusieurs heures après le coucher du soleil ; – exemple : complexe Noor Ouarzazate (Noor I et II cylindro-paraboliques, Noor III à tour, Noor IV photovoltaïque). | 15 min |
| Exposé + schéma de la nacelle, vidéo d'un parc éolien | 4. L'éolien Constitution : rotor à 3 pales, nacelle (arbre, multiplicateur de vitesse ou entraînement direct, génératrice, systèmes d'orientation), mât, transformateur et raccordement au réseau. Puissance récupérée : P = ½ × ρ × S × v³ × Cp (ρ ≈ 1,225 kg/m³ ; S = π R² surface balayée ; v vitesse du vent ; Cp coefficient de puissance). – limite de Betz : Cp ne peut pas dépasser 16/27 ≈ 59 % ; en pratique 0,35 à 0,45 ; – la puissance varie comme le cube de la vitesse du vent : le choix du site est essentiel ; – vitesses caractéristiques (ordres de grandeur) : démarrage vers 3 à 4 m/s, puissance nominale vers 12 à 13 m/s, arrêt de sécurité vers 25 m/s ; – parcs au Maroc : notamment Tarfaya, Tanger, Laâyoune, Midelt. | 25 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 2 : puissance d'une éolienne Énoncé : une éolienne a un rotor de 80 m de diamètre et Cp = 0,4 ; ρ = 1,225 kg/m³. a) Calculer la surface balayée. b) Calculer la puissance pour v = 10 m/s. c) Que devient-elle à 5 m/s ? à 12 m/s ? Solution : a) S = π × 40² ≈ 5027 m². b) P = 0,5 × 1,225 × 5027 × 10³ × 0,4 ≈ 1 231 500 W ≈ 1,23 MW. c) À 5 m/s (vitesse divisée par 2) : P / 2³ = 1,23 / 8 ≈ 154 kW. À 12 m/s : 1,23 × 1,2³ ≈ 2,13 MW (dans la limite de la puissance nominale de la machine). | 20 min |
| Exposé rapide + échange | 5. Autres sources renouvelables – petite hydraulique (microcentrales au fil de l'eau) ; – biomasse et biogaz (déchets agricoles, décharges, stations d'épuration) : combustion ou méthanisation ; – géothermie (chaleur du sous-sol) et énergies marines (houle, marées), encore peu développées au Maroc. | 15 min |
| Exposé + courbes de production PV et éolienne sur une journée | 6. Intermittence, stockage et intégration au réseau – la production solaire suit le soleil (nulle la nuit) ; l'éolien dépend du vent : production variable et seulement en partie prévisible ; – solutions : prévision météorologique, stockage (batteries, STEP, stockage thermique des centrales CSP), complémentarité des sources, interconnexions, centrales flexibles (gaz, hydraulique) ; – raccordement par onduleurs et transformateurs ; exigences du gestionnaire de réseau (tenue aux creux de tension, réglage de la puissance). | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 3 : PV en autoconsommation Énoncé : un atelier consomme 150 kWh par jour, surtout en journée. Le productible moyen est de 5 kWh/kWc/jour. a) Quelle puissance crête faut-il pour couvrir cette consommation ? b) Combien de modules de 400 Wc ? c) Quelle surface de modules (2 m² par module) ? Solution : a) Pc = 150 / 5 = 30 kWc b) 30 000 / 400 = 75 modules c) 75 × 2 = 150 m² de modules (prévoir davantage de surface pour les espacements et l'accès). | 20 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 4 : comparer solaire et éolien Énoncé : on veut produire 100 GWh par an. Une centrale éolienne fonctionne l'équivalent de 3000 h à pleine puissance, une centrale PV 1800 h. Quelle puissance installer dans chaque cas ? Solution : Éolien : 100 000 MWh / 3000 h ≈ 33,3 MW ; PV : 100 000 / 1800 ≈ 55,6 MW. Le facteur de charge plus faible du PV impose une puissance installée plus grande. | 15 min |
| Étude de cas en groupes, puis restitution | Exercice 5 : choisir une solution renouvelable Énoncé : proposer et justifier : a) une ferme isolée sans réseau qui pompe de l'eau le jour ; b) une usine qui veut réduire sa facture de jour ; c) une grande centrale qui doit produire en début de soirée ; d) un site côtier très venté. Solution : a) pompage solaire PV (sans batterie si le pompage se fait le jour) b) PV en toiture en autoconsommation c) solaire thermodynamique avec stockage (ou PV + batteries) d) parc éolien. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – ENR : soleil, vent, eau, biomasse ; enjeux d'indépendance énergétique et de climat ; objectif national 2030. – PV : cellules → modules (Wc) → onduleur ; production = Pc × productible. – CSP : miroirs → chaleur → vapeur → turbine ; stockage en sels fondus. – Éolien : P = ½ ρ S v³ Cp ; Betz ≈ 59 % ; P varie comme v³. – Intermittence : prévision, stockage, flexibilité du réseau. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Que signifie « puissance crête » ? Rôle de l'onduleur dans une installation PV raccordée au réseau ? [Puissance du module dans les conditions standard (1000 W/m², 25 °C) ; il convertit le continu en alternatif synchronisé avec le réseau] Exercice B Une éolienne a un rotor de 60 m de diamètre, Cp = 0,4, ρ = 1,225 kg/m³ ; vent de 8 m/s. Calculer sa puissance. [S = π × 30² ≈ 2827 m² ; P = 0,5 × 1,225 × 2827 × 512 × 0,4 ≈ 355 kW] Exercice C Une centrale PV de 2 MWc a un productible de 1800 kWh/kWc/an : production annuelle ? Pourquoi le CSP peut-il produire le soir ? [2000 × 1800 = 3 600 000 kWh = 3,6 GWh ; grâce au stockage de chaleur dans les sels fondus] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 4 : transport et distribution de l'énergie électrique (niveaux de tension, lignes, postes, structures de réseaux). Travail demandé : photographier (sans s'approcher) un poste MT/BT ou un pylône et identifier ses éléments. | 5 min |