Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : |  | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 105 |
| Module : Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – expliquer l'origine et les inconvénients de l'énergie réactive et d'un mauvais facteur de puissance ; – calculer la puissance d'une batterie de condensateurs (Qc = P (tan φ1 – tan φ2)) et choisir le mode de compensation ; – citer les convertisseurs d'énergie (transformateur, redresseur, onduleur, hacheur, gradateur) et leurs applications ; – calculer le rendement d'un transformateur et la tension continue d'un redresseur. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – P = √3 U I cos φ ; Q = √3 U I sin φ ; S² = P² + Q² ; – pertes en ligne PJ = 3 R I² ; chute de tension ΔU ≈ √3 I (R cos φ + X sin φ) ; – poste MT/BT et transformateur ; correction du travail demandé (énergie réactive sur une facture). | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : une usine reçoit chaque mois une pénalité pour énergie réactive sur sa facture ; son transformateur chauffe alors que la puissance utile n'a pas augmenté. Questions : « Qu'est-ce que l'énergie réactive ? Comment la réduire ? » Puis : « Comment alimenter en continu un moteur à vitesse variable ou injecter l'électricité de panneaux solaires sur le réseau alternatif ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 5 – Compensation et conversion 1. L'énergie réactive 2. Inconvénients d'un mauvais cos φ 3. La compensation 4. Les convertisseurs d'énergie 5. Le transformateur 6. Redresseurs et onduleurs Cinq exercices d'application. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Triangle des puissances au tableau | SÉANCE 5 – COMPENSATION ET CONVERSION 1. L'énergie réactive Les moteurs, transformateurs, ballasts et bobines ont besoin d'un champ magnétique : ils absorbent, en plus de la puissance active P (travail utile), une puissance réactive Q qui fait des allers-retours entre le réseau et le récepteur. Triangle des puissances : S² = P² + Q² ; cos φ = P / S ; tan φ = Q / P ⇒ Q = P × tan φ. Les condensateurs, eux, fournissent de la puissance réactive : ils peuvent compenser celle des récepteurs inductifs. | 20 min |
| Exposé + lecture d'une facture MT (lignes « énergie réactive ») | 2. Inconvénients d'un mauvais facteur de puissance – courant plus élevé pour une même puissance active (I = P / (√3 U cos φ)) ; – pertes par effet Joule plus importantes, chutes de tension plus fortes ; – surdimensionnement des transformateurs, câbles et protections (ils sont choisis d'après S) ; – facturation de l'énergie réactive au-delà d'un seuil fixé par le distributeur (souvent exprimé en tan φ ou en cos φ, de l'ordre de cos φ ≈ 0,9) : pénalités pour les clients MT et HT. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 1 : bilan d'une installation Énoncé : une installation 400 V absorbe P = 200 kW avec cos φ = 0,75. Calculer tan φ, Q, S et le courant. Solution : tan φ = tan(arccos 0,75) ≈ 0,882 ; Q = 200 × 0,882 ≈ 176,4 kvar ; S = 200 / 0,75 ≈ 266,7 kVA. I = 266 700 / (1,732 × 400) ≈ 384,9 A. | 15 min |
| Exposé + présentation d'une batterie de condensateurs automatique (gradins, régulateur varmétrique) | 3. La compensation On installe des condensateurs qui fournissent sur place la puissance réactive nécessaire : le réseau n'a plus à la transporter. Puissance de la batterie : Qc = P × (tan φ1 – tan φ2) (φ1 avant, φ2 après compensation). Capacité par phase (couplage triangle) : C = Qc / (3 × U² × ω) avec ω = 2πf = 314 rad/s. – compensation globale (en tête d'installation), partielle (par atelier) ou individuelle (aux bornes d'un gros moteur) ; – fixe (charge stable) ou automatique (batterie en gradins pilotée par un régulateur varmétrique) ; – précautions : éviter la surcompensation (surtensions), selfs anti-harmoniques en présence de variateurs ; résistances de décharge et attente avant intervention (risque électrique). | 25 min |
| Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau | Exercice 2 : dimensionner la compensation Énoncé : on veut relever le cos φ de l'installation de l'exercice 1 de 0,75 à 0,93. a) Calculer Qc. b) Calculer S et I après compensation. c) Calculer la capacité par phase en triangle (400 V, 50 Hz). Solution : a) tan φ2 = tan(arccos 0,93) ≈ 0,395 ; Qc = 200 × (0,882 – 0,395) ≈ 97,3 kvar ⇒ batterie normalisée de 100 kvar. b) S = 200 / 0,93 ≈ 215,1 kVA ; I = 215 100 / (1,732 × 400) ≈ 310,4 A (au lieu de 384,9 A : – 19 %). c) C = 97 300 / (3 × 400² × 314,16) ≈ 645 µF par phase. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + tableau des convertisseurs (entrée, sortie, applications) | 4. Les convertisseurs d'énergie Transformateur : alternatif → alternatif de tension différente (même fréquence). Redresseur : alternatif → continu (chargeurs, alimentation des variateurs, électrolyse, traction). Onduleur : continu → alternatif (installations PV, onduleurs de secours, variateurs de vitesse). Hacheur : continu → continu de valeur réglable (moteurs à courant continu, véhicules électriques). Gradateur : alternatif → alternatif de valeur efficace réglable (variateurs de lumière, chauffage, démarreurs progressifs). Les convertisseurs électroniques utilisent des semi-conducteurs de puissance (diodes, thyristors, transistors IGBT) ; ils produisent des harmoniques qu'il faut parfois filtrer. Applications réseau : liaisons à courant continu haute tension (HVDC) pour les très longues distances et les liaisons sous-marines. | 25 min |
| Exposé + lecture de la plaque signalétique d'un transformateur | 5. Le transformateur Rapport de transformation : m = U2 (à vide) / U1. Rendement : η = P2 / (P2 + Pfer + Pcuivre) ; Pfer (pertes à vide, constantes) ; Pcuivre (pertes en charge, proportionnelles à I²). Les transformateurs de puissance ont de très bons rendements (souvent plus de 98 %) ; ils permettent les changements de niveau de tension à toutes les étapes du réseau. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : rendement d'un transformateur MT/BT Énoncé : un transformateur 22 kV / 410 V de 630 kVA débite P2 = 500 kW ; pertes fer 1,2 kW ; pertes cuivre à cette charge 6 kW. Calculer m, le rendement et le courant secondaire nominal. Solution : m = 410 / 22 000 ≈ 0,0186. η = 500 / (500 + 1,2 + 6) = 500 / 507,2 ≈ 98,6 %. I2n = 630 000 / (1,732 × 410) ≈ 887 A. | 15 min |
| Exposé + observation à l'oscilloscope d'une tension redressée (maquette TBT) | 6. Redresseurs et onduleurs Pont de diodes monophasé (pont de Graetz) : tension continue moyenne Umoy = 2√2 V / π ≈ 0,9 V (V : tension efficace). Pont de diodes triphasé : Umoy = 3√2 U / π ≈ 1,35 U (U : tension composée efficace). Un condensateur de filtrage lisse la tension. L'onduleur fait l'inverse : il découpe la tension continue avec des transistors pour reconstituer une tension alternative (onduleur PV synchronisé sur le réseau ; onduleur d'un variateur de vitesse à fréquence variable). | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 4 : tension redressée Énoncé : a) calculer la tension continue moyenne d'un pont monophasé alimenté sous 230 V. b) Calculer celle du pont triphasé d'un variateur de vitesse alimenté en 400 V. c) Pourquoi faut-il attendre avant d'intervenir dans un variateur hors tension ? Solution : a) Umoy ≈ 0,9 × 230 ≈ 207 V b) Umoy ≈ 1,35 × 400 ≈ 540 V (bus continu du variateur). c) Les condensateurs du bus continu restent chargés (plusieurs centaines de volts) : attendre le temps indiqué par le constructeur et vérifier l'absence de tension. | 20 min |
| Étude de cas en groupes, puis restitution | Exercice 5 : quel convertisseur ? Énoncé : indiquer le convertisseur pour : a) injecter la production de panneaux PV sur le réseau ; b) charger une batterie de 48 V à partir du réseau 230 V ; c) faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone ; d) régler l'éclairage d'une salle ; e) abaisser 22 kV en 400 V ; f) relier deux réseaux éloignés par un câble sous-marin de grande longueur. Solution : a) onduleur b) transformateur + redresseur (chargeur) c) variateur = redresseur + onduleur à fréquence variable d) gradateur e) transformateur f) liaison HVDC (redresseur + onduleur). | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Énergie réactive : nécessaire aux récepteurs magnétiques ; Q = P tan φ ; un mauvais cos φ augmente I, les pertes, les chutes de tension et la facture. – Compensation : Qc = P (tan φ1 – tan φ2) ; globale, partielle, individuelle ; fixe ou automatique. – Convertisseurs : transformateur, redresseur, onduleur, hacheur, gradateur. – Transformateur : m = U20/U1 ; η = P2 / (P2 + pertes) ; redresseurs : 0,9 V (mono), 1,35 U (tri). | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Citer trois inconvénients d'un mauvais facteur de puissance. [Courant plus élevé, pertes et chutes de tension accrues, surdimensionnement des équipements, pénalités] Exercice B Une installation absorbe 50 kW avec cos φ = 0,8. Calculer la batterie de condensateurs pour obtenir cos φ = 0,95, et S avant et après. [tan φ1 = 0,75 ; tan φ2 ≈ 0,329 ; Qc = 50 × 0,421 ≈ 21,1 kvar ; S : 62,5 kVA → 52,6 kVA] Exercice C Donner l'entrée et la sortie d'un onduleur, d'un redresseur et d'un hacheur. Tension continue d'un pont triphasé sous 400 V ? [Onduleur : continu → alternatif ; redresseur : alternatif → continu ; hacheur : continu → continu réglable ; 1,35 × 400 ≈ 540 V] | 25 min |
| Prochaine séance | Évaluation de fin de module (selon le calendrier) ou séance de synthèse et de remédiation sur les cinq séances. Travail demandé : réviser les formules des cinq séances et préparer une fiche de synthèse personnelle. | 5 min |