Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – situer le module, ses objectifs et ses modalités d'évaluation ; – distinguer les types de tableaux (traditionnel, fonctionnel ; unités fixes, déconnectables, débrochables) ; – lire et choisir les indices de protection IP et IK d'une enveloppe ; – identifier les fonctions de base de l'appareillage BT (sectionnement, protection, commande) et les appareils associés. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Première séance du module : rappel des prérequis, par questions-réponses : – grandeurs électriques U, I, P ; réseau triphasé 230/400 V ; P = √3 U I cos φ ; – surcharge et court-circuit ; effets du courant sur le corps humain ; – consignation (séparation, condamnation, identification, VAT, mise à la terre et en court-circuit). | 10 min |
| Elément de motivation | Photos d'un TGBT d'usine, d'un coffret de chantier sous la pluie, d'un tableau d'appartement et d'une armoire de pompage en extérieur. Questions : « Pourquoi ces tableaux sont-ils si différents ? Pourquoi le coffret de chantier est-il étanche et très robuste ? Quels appareils trouve-t-on à l'intérieur et à quoi servent-ils ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 1 – Types de tableaux, indices IP et IK, fonctions de base de l'appareillage 0. Présentation du module 1. Types de tableaux 2. Indice IP 3. Indice IK 4. Fonctions de base : sectionnement, protection, commande Un test de positionnement et quatre exercices. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Remise du plan du module | 0. PRÉSENTATION DU MODULE Objectif : rendre le stagiaire capable de choisir l'appareillage, lire et établir les schémas, câbler et mettre en service les circuits de puissance et de commande des tableaux électriques, en sécurité. Progression (16 séances) : appareillage (séances 1 à 9) ; schémas et repérage (10 à 15) ; normes, révision et évaluation (16). Organisation : cours, exercices, travaux pratiques en atelier (câblage sur platines) ; tenue et EPI obligatoires ; aucune intervention sous tension. | 20 min |
| Test de positionnement individuel, puis correction rapide | Exercice 1 : test de positionnement Énoncé : a) citer trois appareils d'un tableau électrique ; b) différence entre surcharge et court-circuit ; c) que signifie « 30 mA » sur un interrupteur différentiel ? Corrigé : a) disjoncteur, interrupteur différentiel, fusible, contacteur, sectionneur, bornier… b) surcharge : courant un peu supérieur au nominal, longtemps ; court-circuit : courant très élevé et brutal c) sensibilité : déclenchement pour un courant de fuite de 30 mA (protection des personnes). | 10 min |
| Exposé + photos et documents constructeurs | 1. TYPES DE TABLEAUX – TGBT (tableau général basse tension), tableaux divisionnaires, coffrets terminaux ; – tableau traditionnel : appareils fixés sur platine ou rail, câblage fil à fil, réalisation sur mesure ; économique mais modifications et maintenance plus difficiles ; – tableau fonctionnel : unités fonctionnelles normalisées (une par fonction, ex. un départ moteur) alimentées par un jeu de barres ; évolutif, sûr, maintenance rapide ; – unités fixes (arrêt nécessaire pour intervenir), déconnectables (retrait rapide après mise hors tension du départ), débrochables (retrait sur tiroir sans arrêter le tableau : positions embroché, test, débroché) ; le choix dépend de la continuité de service recherchée. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 2 : choisir le type de tableau Énoncé : proposer le type de tableau et d'unité pour : a) un appartement ; b) le TGBT d'une cimenterie ; c) le tableau d'un hôpital ; d) l'atelier d'une PME qui accepte de courts arrêts. Solution : a) traditionnel, unités fixes b) fonctionnel, débrochable c) fonctionnel, débrochable d) fonctionnel, déconnectable (ou fixe). | 10 min |
| Exposé + observation d'enveloppes réelles (marquages IP et IK) | 2. L'INDICE DE PROTECTION IP (CEI 60529) IP xy : protection d'une enveloppe contre la pénétration des corps solides (x) et de l'eau (y). 1er chiffre (solides) : 0 aucune ; 1 ≥ 50 mm (dos de la main) ; 2 ≥ 12,5 mm (doigt) ; 3 ≥ 2,5 mm (outil) ; 4 ≥ 1 mm (fil) ; 5 protégé contre la poussière ; 6 étanche à la poussière. 2e chiffre (eau) : 0 aucune ; 1 gouttes verticales ; 2 gouttes inclinées à 15° ; 3 pluie ; 4 projections de toutes directions ; 5 jets d'eau ; 6 jets puissants ; 7 immersion temporaire ; 8 immersion prolongée. Une lettre additionnelle (A à D) précise parfois la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses (ex. IP20 ou IP2X : protégé contre le contact du doigt). | 20 min |
| Exposé + démonstration (bille d'essai ou vidéo d'essai de choc) | 3. L'INDICE DE PROTECTION IK (CEI 62262) IK : résistance de l'enveloppe aux chocs mécaniques, exprimée par l'énergie de choc supportée. IK00 : aucune ; IK01 : 0,14 J ; IK02 : 0,2 J ; IK03 : 0,35 J ; IK04 : 0,5 J ; IK05 : 0,7 J ; IK06 : 1 J ; IK07 : 2 J ; IK08 : 5 J ; IK09 : 10 J ; IK10 : 20 J. Énergie d'un choc : E = m × g × h (masse en kg, g = 9,81 m/s², hauteur de chute en m). Choix : locaux techniques (IK faible), ateliers et lieux publics (IK07 à IK10 contre le vandalisme). | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 3 : choisir IP et IK Énoncé : a) que signifie IP44 ? IP65 ? b) proposer un IP pour : local technique sec ; coffret extérieur sous la pluie ; station de lavage au jet ; atelier de menuiserie poussiéreux. c) Quelle hauteur de chute d'une masse de 1,7 kg correspond à IK08 ? d) Quel IK pour un coffret dans un parking public ? Solution : a) IP44 : objets ≥ 1 mm, projections d'eau ; IP65 : étanche à la poussière, jets d'eau. b) local sec : IP20 / IP2X ; extérieur : IP44 au minimum (souvent IP55) ; lavage : IP65 (IP66 pour jets puissants) ; menuiserie : IP5X. c) h = E / (m × g) = 5 / (1,7 × 9,81) ≈ 0,30 m. d) IK10 (20 J, anti-vandalisme). | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + présentation d'appareils réels | 4. FONCTIONS DE BASE DE L'APPAREILLAGE BT a) Le sectionnement Isoler un circuit de son alimentation pour intervenir en sécurité : sur tous les conducteurs actifs, coupure visible ou pleinement apparente, appareil condamnable (cadenas). Appareils : sectionneur (à vide), sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur (en charge), disjoncteur apte au sectionnement. | 20 min |
| Exposé + manipulation (fusibles, disjoncteur, relais thermique, différentiel) | b) La protection – contre les surcharges : relais thermique, déclencheur thermique, fusible gG ; – contre les courts-circuits : déclencheur magnétique, fusibles gG et aM ; – contre les défauts d'isolement (personnes, incendie) : différentiels 30 mA / 300 mA ; – contre les surtensions : parafoudres. Caractéristiques : calibre (d'après le courant d'emploi) et pouvoir de coupure (PdC ≥ Icc au point d'installation). | 25 min |
| Exposé + démonstration sur platine (contacteur, bouton d'arrêt d'urgence) | c) La commande – commande fonctionnelle : marche / arrêt en exploitation normale (interrupteur, contacteur, télérupteur) ; – coupure d'urgence / arrêt d'urgence (coup de poing rouge sur fond jaune) ; – coupure pour entretien mécanique avec condamnation. Le contacteur commande à distance et très souvent, mais ne protège pas et ne sectionne pas. | 20 min |
| Travail individuel : compléter un tableau, puis correction | Exercice 4 : fonctions des appareils Énoncé : indiquer les fonctions (S sectionnement, P protection, C commande) : sectionneur ; interrupteur-sectionneur ; fusible ; disjoncteur ; interrupteur différentiel ; contacteur ; relais thermique. Solution : Sectionneur S ; interrupteur-sectionneur S + C ; fusible P ; disjoncteur S + P + C ; interrupteur différentiel P + C ; contacteur C ; relais thermique P (agit sur la commande). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 5 : pouvoir de coupure Énoncé : au point d'installation, Icc = 25 kA. Disjoncteurs proposés : 16 kA et 36 kA. Lequel choisir ? Pourquoi un sectionneur ne doit-il pas être ouvert en charge ? Solution : Il faut PdC ≥ 25 kA : 36 kA. Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure : arc électrique, brûlures. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Tableaux traditionnels / fonctionnels ; unités fixes, déconnectables, débrochables (continuité de service). – IP xy : 1er chiffre solides (0 à 6), 2e chiffre eau (0 à 8) ; IK : énergie de choc (IK08 = 5 J, IK10 = 20 J). – Fonctions : sectionnement (à vide, visible, condamnable), protection (surcharges, courts-circuits, isolement), commande (fonctionnelle, urgence, entretien). | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Que signifient IP55 et IK08 ? Quel IP minimum pour un coffret extérieur ? [IP55 : protégé contre la poussière et les jets d'eau ; IK08 : choc de 5 J ; extérieur : IP44 au minimum] Exercice B Différence entre unité déconnectable et unité débrochable ? [Déconnectable : retrait après mise hors tension du départ ; débrochable : retrait sur tiroir sans mettre le tableau hors tension] Exercice C Citer les trois fonctions de base et un appareil pour chacune. [Sectionnement : sectionneur ; protection : disjoncteur ou fusible ; commande : contacteur] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 2 : interrupteurs et sectionneurs (types, caractéristiques, sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur, consignation). Travail demandé : relever l'IP et l'IK de trois enveloppes de l'atelier ou du lieu de stage. | 5 min |