Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – décrire les effets du courant sur le corps humain et distinguer contact direct et contact indirect ; – expliquer le principe de fonctionnement d'un dispositif différentiel (DDR) ; – distinguer interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel et relais Vigirex ; – choisir la sensibilité et la classe (AC, A, HI / SI, F, B) d'un différentiel selon les récepteurs. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Questions orales sur la séance 6 : – rôle du relais thermique ; réglage Ir = In moteur ; classe de déclenchement 10 / 20 ; – le relais thermique ou le disjoncteur protège-t-il les personnes contre une fuite de courant ? (non : il faut un dispositif différentiel). | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : un lave-linge dont la carcasse est mise accidentellement sous tension ; l'utilisateur touche la carcasse et le robinet. Le disjoncteur 20 A ne déclenche pas. Questions : « Quel courant traverse la personne ? Est-ce dangereux ? Quel appareil aurait coupé ? En combien de temps ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 7 – Protection des personnes 1. Effets du courant 2. Contacts direct et indirect 3. Principe du DDR 4. ID et DD 5. Sensibilités et schéma TT 6. Classes AC / A / HI / F / B 7. Relais Vigirex Cinq exercices progressifs. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif + courbe temps / courant (CEI 60479) | 1. EFFETS DU COURANT SUR LE CORPS HUMAIN Le danger dépend de l'intensité, du temps de passage et du trajet (main-main, main-pieds). ≈ 0,5 mA : seuil de perception ; ≈ 10 mA : contraction, seuil de non-lâcher ; ≈ 30 mA : paralysie respiratoire ; ≈ 75 mA et plus : risque de fibrillation ventriculaire ; ≈ 1 A : arrêt cardiaque, brûlures. Résistance du corps : de l'ordre de 1 000 à 2 000 Ω (peau sèche) et beaucoup moins en milieu humide. Tension limite conventionnelle UL : 50 V en alternatif (locaux secs), 25 V en locaux humides. Valeurs indicatives (ordre de grandeur) ; elles varient selon les individus et les conditions. | 20 min |
| Exposé + schémas au tableau | 2. CONTACT DIRECT ET CONTACT INDIRECT Contact direct : contact avec une partie active normalement sous tension (conducteur dénudé, borne). Protection : isolation, enveloppes (IP2X), barrières, éloignement ; protection complémentaire par DDR 30 mA. Contact indirect : contact avec une masse mise accidentellement sous tension par un défaut d'isolement. Protection : mise à la terre des masses + coupure automatique de l'alimentation (DDR), ou matériel de classe II, ou très basse tension de sécurité (TBTS). | 25 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 1 : courant traversant une personne Énoncé : une personne touche un fil de phase (230 V) ; résistance corps + sol R = 2 000 Ω. a) Calculer le courant. b) Est-ce dangereux ? c) Contact direct ou indirect ? Solution : a) I = U / R = 230 / 2 000 = 0,115 A = 115 mA. b) Oui : supérieur à 30 mA, risque de fibrillation. c) Contact direct (partie active). | 15 min |
| Exposé + maquette ou animation (tore, bobine, relais) | 3. PRINCIPE DU DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL (DDR) Un tore magnétique entoure tous les conducteurs actifs (phase(s) et neutre). Sans défaut, la somme des courants est nulle : flux nul. En cas de fuite vers la terre, IΔ = Ientrée − Iretour ≠ 0 : un flux apparaît, une bobine secondaire alimente le relais qui ouvre le circuit si IΔ ≥ sensibilité IΔn. Le différentiel déclenche entre IΔn/2 et IΔn. Bouton test : à actionner régulièrement (une fois par mois conseillé). Le DDR ne détecte pas un contact entre phase et neutre (le courant revient par le neutre). | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction orale | Exercice 2 : courant différentiel Énoncé : dans un circuit monophasé, on mesure Iphase = 8,250 A et Ineutre = 8,215 A. a) Calculer le courant de fuite. b) Un ID 30 mA déclenche-t-il ? c) Et si Ineutre = 8,240 A ? Solution : a) IΔ = 8,250 − 8,215 = 0,035 A = 35 mA. b) 35 mA ≥ 30 mA : déclenchement certain. c) IΔ = 10 mA < 15 mA (= IΔn/2) : pas de déclenchement. | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + présentation des appareils réels | 4. INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL ET DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL – Interrupteur différentiel (ID) : protection contre les défauts d'isolement uniquement ; il doit être protégé en amont/aval contre surcharges et courts-circuits (disjoncteurs divisionnaires). – Disjoncteur différentiel (DD) : disjoncteur magnétothermique + fonction différentielle (surcharges, courts-circuits et défauts d'isolement) dans un seul appareil. – Bloc Vigi : module différentiel associé à un disjoncteur. | 15 min |
| Exposé + schéma de la boucle de défaut TT | 5. SENSIBILITÉS ET COUPURE EN SCHÉMA TT Haute sensibilité ≤ 30 mA : personnes, contacts directs (complémentaire), prises, salles d'eau ; moyenne sensibilité 100 à 500 mA (300 mA : risque d'incendie) ; basse sensibilité ≥ 1 A. En TT, le courant de défaut Id = U0 / (RA + RB) ; tension de contact Uc = RA × Id. Condition : RA × IΔn ≤ UL (50 V). | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : défaut en schéma TT Énoncé : U0 = 230 V ; prise de terre des masses RA = 30 Ω ; terre du neutre RB = 10 Ω. a) Courant de défaut Id. b) Tension de contact Uc. c) Danger ? d) RA maximale avec un DDR 300 mA ? e) Avec 30 mA ? Solution : a) Id = 230 / (30 + 10) = 5,75 A (trop faible pour un disjoncteur 20 A : le magnétique ne déclenche pas). b) Uc = 30 × 5,75 = 172,5 V. c) 172,5 V > 50 V : dangereux, il faut un DDR. d) RA ≤ 50 / 0,3 ≈ 166 Ω. e) RA ≤ 50 / 0,03 ≈ 1 666 Ω. Avec RA = 30 Ω et un DDR 300 mA : tension de contact au seuil de déclenchement = 30 × 0,3 = 9 V. | 15 min |
| Exposé + étude des marquages (symboles de classe) | 6. CLASSES DES DIFFÉRENTIELS – AC : courants de défaut alternatifs sinusoïdaux (éclairage, chauffage, prises usuelles) ; – A : AC + courants avec composante continue (électronique monophasée : plaque à induction, lave-linge, borne de recharge) ; – HI / SI (super immunisé) : type A renforcé contre les déclenchements intempestifs (informatique, congélateur, perturbations, foudre) ; – F : fréquences mixtes (variateurs monophasés) ; B : courants continus lisses (variateurs triphasés, bornes de recharge, photovoltaïque) ; – S (sélectif) : retardé, placé en amont pour la sélectivité avec les 30 mA en aval. Les exigences exactes de type (AC, A…) par circuit dépendent de la version de la norme appliquée. | 20 min |
| Travail individuel : tableau à compléter | Exercice 4 : choisir le type de différentiel Énoncé : indiquer la classe adaptée : a) circuit éclairage ; b) plaque à induction ; c) baie informatique ; d) variateur de vitesse triphasé ; e) congélateur. Solution : a) AC b) A c) HI / SI d) B e) HI / SI (éviter la coupure intempestive). | 15 min |
| Exposé + documentation constructeur (relais + tore séparé) | 7. LE RELAIS DIFFÉRENTIEL À TORE SÉPARÉ (VIGIREX) Pour les forts courants (TGBT, départs > 100 A) : un tore séparé mesure le courant différentiel, un relais réglable (sensibilité IΔn de quelques dizaines de mA à plusieurs ampères, temporisation) commande l'ouverture du disjoncteur par bobine à émission (MX) ou à manque de tension (MN). Avantages : réglages adaptés à la sélectivité, signalisation, pré-alarme. « Vigirex » est une gamme Schneider Electric ; d'autres constructeurs proposent des équivalents. | 15 min |
| Étude de cas en binôme, puis correction collective | Exercice 5 : tableau d'un appartement Énoncé : choisir les dispositifs différentiels : a) en tête d'installation (branchement) ; b) groupe éclairage + prises ; c) groupe cuisine (plaque, lave-linge) ; d) salle de bains. Justifier. Solution : a) disjoncteur de branchement différentiel 500 mA type S (sélectif). b) ID 30 mA type AC (40 A) ; c) ID 30 mA type A ; d) 30 mA obligatoire (type selon les récepteurs). Les circuits sont protégés en aval par des disjoncteurs divisionnaires (surcharges, courts-circuits). | 20 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires : – Danger : intensité × temps ; UL = 50 V (25 V en milieu humide) ; contacts direct et indirect. – DDR : tore, IΔ = somme des courants ≠ 0 ; déclenche entre IΔn/2 et IΔn ; bouton test. – ID : défaut d'isolement seul ; DD : magnétothermique + différentiel ; Vigirex : tore séparé + relais (forts courants). – Classes : AC, A, HI/SI, F, B ; S = sélectif ; 30 mA personnes, 300 mA incendie ; TT : RA × IΔn ≤ 50 V. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : Exercice A Définir contact direct et contact indirect ; un moyen de protection pour chacun. [Direct : partie active, isolation / enveloppe ; indirect : masse mise sous tension par défaut, terre + DDR] Exercice B TT : U0 = 230 V, RA = 20 Ω, RB = 15 Ω. Calculer Id et Uc. RA maxi avec un DDR 500 mA ? [Id = 230 / 35 ≈ 6,57 A ; Uc = 20 × 6,57 ≈ 131 V ; RA ≤ 50 / 0,5 = 100 Ω] Exercice C Différence entre ID et DD ? Quelle classe pour une borne de recharge ou un variateur triphasé ? [ID : différentiel seul ; DD : + surcharges et courts-circuits ; type A (avec détection DC 6 mA) ou B] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 8 : les régimes du neutre TT, TN et IT et le choix du régime. Travail demandé : relever le type et la sensibilité des différentiels du tableau de son domicile. | 5 min |