Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – décoder les deux lettres d'un schéma de liaison à la terre (régime du neutre) ; – décrire le fonctionnement des régimes TT, TN (TN-C, TN-S) et IT lors d'un défaut d'isolement ; – calculer un courant de défaut et une tension de contact simples ; – choisir un régime du neutre selon les exigences de sécurité et de continuité de service. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Questions orales sur la séance 7 : – contact direct / indirect ; tension limite UL = 50 V ; – principe du DDR ; schéma TT : Id = U0 / (RA + RB) et condition RA × IΔn ≤ UL. | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : dans une maison, un défaut d'isolement coupe immédiatement le circuit. Dans un bloc opératoire ou un four de verrerie, un premier défaut ne coupe rien, mais une alarme sonne. Question : « Pourquoi le même défaut n'a-t-il pas les mêmes conséquences ? » → c'est le régime du neutre. | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 8 – Les régimes du neutre (schémas de liaison à la terre) 1. Le défaut d'isolement 2. Les deux lettres 3. Régime TT 4. Régime TN 5. Régime IT 6. Choix du régime Cinq exercices dont une étude comparative. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel interactif au tableau | 1. LE DÉFAUT D'ISOLEMENT Un conducteur actif touche une masse (carcasse métallique) : la masse se met sous tension. Trois questions : quel est le courant de défaut ? quelle est la tension de contact ? qui coupe et quand ? Les réponses dépendent de la façon dont sont reliés à la terre le neutre du transformateur et les masses de l'installation : c'est le schéma de liaison à la terre (SLT). | 15 min |
| Exposé + tableau de décodage | 2. LES DEUX LETTRES (NF C 15-100 / CEI 60364) 1re lettre – le neutre : T = neutre relié directement à la terre ; I = neutre isolé de la terre ou relié par une impédance élevée. 2e lettre – les masses : T = masses reliées à une prise de terre ; N = masses reliées au neutre. Lettre complémentaire en TN : TN-C (neutre et protection confondus : conducteur PEN) ; TN-S (N et PE séparés) ; TN-C-S (TN-C puis TN-S en aval, jamais l'inverse). | 20 min |
| Exposé + schéma de la boucle de défaut | 3. LE RÉGIME TT Neutre à la terre (RB) ; masses à une prise de terre distincte (RA). Défaut : courant faible (quelques ampères) qui revient par la terre ; tension de contact dangereuse ; coupure obligatoire au 1er défaut par DDR. Avantages : simple, peu d'études ; utilisé par le réseau public BT (habitat, petit tertiaire). Inconvénients : coupure au 1er défaut ; un DDR par départ ou en tête. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction | Exercice 1 : décoder Énoncé : décoder TT, TN-S, TN-C et IT. Quel conducteur ne doit jamais être coupé ni protégé ? Dans quel régime ? Solution : TT : neutre à la terre, masses à la terre ; TN-S : neutre à la terre, masses au neutre via PE séparé ; TN-C : masses au PEN ; IT : neutre isolé, masses à la terre. Le PEN en TN-C : jamais coupé (sinon les masses ne sont plus protégées). | 15 min |
| Exposé + schéma de la boucle de défaut | 4. LE RÉGIME TN Neutre à la terre ; masses reliées au neutre par le PE (ou PEN). Un défaut d'isolement devient un court-circuit phase-PE : courant élevé, coupure au 1er défaut par le disjoncteur ou le fusible (protection contre les surintensités). Approche simplifiée : Id ≈ 0,8 × U0 / Rboucle avec Rboucle = ρ × 2L / S (phase + PE de même section) ; il faut Id ≥ Im (seuil magnétique) → longueur de câble limitée. Avantages : économique (pas de DDR obligatoire hors circuits 30 mA), courant de défaut maîtrisé par calcul. Inconvénients : études de longueurs, gros courants de défaut (risque d'incendie en TN-C). | 25 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 2 : longueur maximale en TN Énoncé : U0 = 230 V ; câble cuivre 2,5 mm² (ρ = 0,0225 Ω·mm²/m) ; L = 50 m ; PE de même section. a) Rboucle ; b) Id (méthode conventionnelle 0,8) ; c) protection par disjoncteur courbe C 16 A (Im = 10 In) puis C 32 A ; d) longueur maximale pour C 32. Solution : a) R = 0,0225 × 2 × 50 / 2,5 = 0,9 Ω. b) Id = 0,8 × 230 / 0,9 ≈ 204 A. c) C 16 : Im = 160 A < 204 A : protégé ; C 32 : Im = 320 A > 204 A : non protégé. d) Lmax = 0,8 × 230 × 2,5 / (0,0225 × 2 × 320) ≈ 31,9 m. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + présentation d'un contrôleur permanent d'isolement (CPI) | 5. LE RÉGIME IT Neutre isolé (ou impédant) ; masses à la terre. Au 1er défaut, le courant (capacitif) est très faible : tension de contact non dangereuse, pas de coupure ; le CPI signale le défaut (alarme). Le défaut doit être recherché et éliminé rapidement ; au 2e défaut (sur une autre phase), c'est un court-circuit : coupure obligatoire par les protections (comme en TN). Avantage : continuité de service maximale. Inconvénients : personnel qualifié, CPI, limiteur de surtension, coût. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction | Exercice 3 : premier défaut en IT Énoncé : au 1er défaut, le courant de fuite capacitif vaut Id = 0,1 A ; la prise de terre des masses vaut RA = 10 Ω. a) Tension de contact ? b) Faut-il couper ? c) Que doit faire l'exploitant ? Solution : a) Uc = 10 × 0,1 = 1 V. b) Non : 1 V ≪ 50 V. c) Le CPI donne l'alarme : rechercher et éliminer le défaut avant qu'un 2e défaut n'apparaisse. | 15 min |
| Exposé + tableau comparatif construit avec les stagiaires | 6. CHOIX DU RÉGIME DU NEUTRE TT : habitat et installations alimentées par le réseau public BT ; simple, coupure au 1er défaut. TN : industrie et tertiaire alimentés par leur propre poste HTA/BT ; économique, études de longueurs ; TN-C interdit dans les locaux à risque d'incendie et pour les petites sections (< 10 mm² Cu). IT : continuité de service vitale (hôpitaux – blocs opératoires, processus continus, mines, navires). Critères : réglementation, sécurité des personnes (assurée dans tous les cas si bien appliqué), continuité de service, risques d'incendie, compétence du personnel, coût. Les valeurs de sections et les cas d'interdiction sont à vérifier dans la version de la norme en vigueur. | 25 min |
| Étude de cas en binôme | Exercice 4 : choisir le régime Énoncé : proposer un régime : a) maison individuelle ; b) usine avec poste de transformation privé, personnel qualifié ; c) bloc opératoire ; d) cimenterie (four tournant en continu) ; e) bureau alimenté par le réseau public. Solution : a) TT b) TN-S (ou TN-C-S) c) IT médical d) IT e) TT. | 15 min |
| Travail individuel : tableau comparatif à compléter | Exercice 5 : comparaison Énoncé : pour TT, TN, IT, indiquer : coupure au 1er défaut ? appareil qui coupe ? courant de défaut (faible / élevé) ? Solution : TT : oui ; DDR ; faible (quelques A). TN : oui ; disjoncteur / fusible ; élevé (centaines d'A). IT : non (alarme CPI) ; coupure au 2e défaut par disjoncteur / fusible ; très faible au 1er défaut. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse sous forme de tableau récapitulatif : – 1re lettre : neutre (T / I) ; 2e lettre : masses (T / N) ; TN-C (PEN), TN-S (N + PE). – TT : DDR, coupure au 1er défaut ; TN : défaut = court-circuit, coupure par les protections, longueurs limitées ; IT : pas de coupure au 1er défaut, CPI, coupure au 2e défaut. – Choix : réseau public → TT ; poste privé → TN ; continuité vitale → IT. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : Exercice A Signification des lettres de TN-C et de IT. Que signale un CPI ? [TN-C : neutre à la terre, masses au neutre, PEN commun ; IT : neutre isolé, masses à la terre ; CPI : 1er défaut d'isolement] Exercice B TN : U0 = 230 V, cuivre 1,5 mm², L = 30 m, PE identique. Calculer Id (méthode 0,8). Un disjoncteur C 10 (Im = 100 A) protège-t-il ? [R = 0,0225 × 60 / 1,5 = 0,9 Ω ; Id ≈ 204 A > 100 A : oui] Exercice C Quel régime pour une usine de production continue ? Justifier. [IT : pas de coupure au 1er défaut → continuité de service] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 9 : la protection des départs moteurs (les 5 fonctions, modèles de schémas) et les composants de signalisation. Travail demandé : identifier le régime du neutre de son domicile et du lieu de stage. | 5 min |