Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – lire le marquage des bornes des appareils (pôles, contacts auxiliaires, bobines, relais thermique) ; – identifier les bornes d'un moteur, d'un transformateur et d'un bornier, et le couplage d'un moteur ; – repérer et identifier les conducteurs (couleurs, numéros de fils) ; – établir un schéma complet repéré et citer les normes de symboles et de schémas. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Questions orales sur la séance 11 : – repères KM1, KA2, KT1, F1, S2, H1, X1 : signification ; – références croisées : que signifie « 13-14 → 3.2 » ? | 10 min |
| Elément de motivation | Démonstration : un contacteur neuf est posé sur la table ; « Sur quelles bornes brancher la bobine ? Où est le contact d'auto-maintien ? Le contact 21-22 est-il ouvert ou fermé au repos ? » Les chiffres gravés sur l'appareil répondent à toutes ces questions : c'est le marquage normalisé des bornes. | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 12 – Marquage des bornes, des contacts et des conducteurs ; normes des symboles 1. Bornes des appareils 2. Moteurs, transformateurs, borniers 3. Conducteurs 4. Exemple de schéma complet 5. Normes des symboles et des schémas Cinq exercices, dont le repérage des fils d'un schéma. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé + observation d'un contacteur, d'un relais thermique et d'un bloc auxiliaire | 1. MARQUAGE DES BORNES DES APPAREILS (CEI 60947 / EN 50005) – pôles de puissance : 1-2, 3-4, 5-6 (impair = arrivée, pair = départ) ; anciennement L1/T1, L2/T2, L3/T3 ; – contacts auxiliaires : deux chiffres ; le chiffre des dizaines = numéro d'ordre du contact ; le chiffre des unités = fonction : 1-2 contact NF, 3-4 contact NO, 5-6 NF spécial (temporisé, thermique), 7-8 NO spécial ; Exemples : 13-14 (1er contact, NO) ; 21-22 (2e contact, NF) ; 33-34 ; 41-42 ; 95-96 (NF du relais thermique) ; 97-98 (NO du relais thermique) ; 55-56 / 67-68 (temporisés). – bobines : A1-A2 (2e bobine éventuelle B1-B2). | 30 min |
| Travail individuel sur appareils réels | Exercice 1 : lire le marquage Énoncé : indiquer la nature et l'état au repos : 13-14 ; 21-22 ; 43-44 ; 51-52 ; 95-96 ; 97-98 ; 67-68 ; A1-A2. Solution : 13-14 NO ; 21-22 NF ; 43-44 NO ; 51-52 NF ; 95-96 NF (thermique, fermé au repos) ; 97-98 NO (thermique) ; 67-68 NO temporisé ; A1-A2 bobine. | 15 min |
| Exposé + plaque à bornes d'un moteur en atelier | 2. BORNES DES MOTEURS, TRANSFORMATEURS ET BORNIERS Moteur triphasé : enroulements U1-U2, V1-V2, W1-W2 ; PE à la borne de terre. Plaque à bornes décalée : barrettes horizontales → triangle ; barrettes reliant U2-V2-W2 → étoile. Transformateur : primaire (ex. 1U-1V ou H1-H2), secondaire (2U-2V ou X1-X2) selon le constructeur. Borniers : repère du bornier (X1) + numéro de borne (X1:1, X1:2…) ; bornes de terre vert-jaune. | 20 min |
| Travail en binôme | Exercice 2 : coupler un moteur Énoncé : moteur 230 V / 400 V sur un réseau 3 × 400 V. a) Quel couplage ? b) Placer les barrettes. c) Même moteur sur un réseau 3 × 230 V ? Solution : a) Chaque enroulement supporte 230 V : sur 400 V entre phases → étoile. b) Barrette reliant W2-U2-V2 ; réseau sur U1, V1, W1. c) Sur 3 × 230 V → triangle (3 barrettes verticales : U1-W2, V1-U2, W1-V2). | 15 min |
| Exposé + échantillons de fils et d'embouts | 3. REPÉRAGE ET IDENTIFICATION DES CONDUCTEURS – couleurs : vert-jaune réservé au conducteur de protection PE (et PEN avec marquage bleu aux extrémités) ; bleu clair réservé au neutre ; phases : marron, noir, gris (ou autres sauf vert, jaune, bleu, vert-jaune) ; – en armoire, couleurs d'usage fréquentes : puissance noir ; commande alternative rouge ; commande continue bleu foncé ; circuits externes (interverrouillages) orange ; – numéros de fils : un même potentiel (équipotentielle) porte un même numéro aux deux extrémités (manchons ou bagues) ; numérotation continue dans le schéma. Les couleurs de commande sont des recommandations (NF EN 60204-1) : suivre le cahier des charges du client. | 25 min |
| Travail individuel | Exercice 3 : couleurs des conducteurs Énoncé : vrai ou faux : a) on peut utiliser un fil vert-jaune comme phase s'il est repéré ; b) le bleu clair est réservé au neutre ; c) deux fils au même potentiel ont le même numéro ; d) un fil noir peut être un neutre. Solution : a) Faux (jamais) b) Vrai (s'il y a un neutre) c) Vrai d) Faux (le neutre est bleu clair). | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Projection d'un schéma complet repéré + commentaire | 4. EXEMPLE DE SCHÉMA COMPLET (DÉMARRAGE DIRECT) Puissance : L1-L2-L3 → Q1 (1-2, 3-4, 5-6) → KM1 (1-2, 3-4, 5-6) → F1 → X1:U, V, W, PE → M1 (U1, V1, W1). Commande : F2 (fusible de commande) → fil 1 → S1 (11-12, arrêt) → fil 2 → F1 (95-96) → fil 3 → S2 (13-14, marche) // KM1 (13-14) → fil 4 → KM1 (A1-A2) → N. Signalisation : KM1 (23-24) → H1 (marche) ; F1 (97-98) → H2 (défaut). | 25 min |
| Travail individuel : numéroter les fils d'un schéma remis | Exercice 4 : numéroter les fils Énoncé : sur le schéma de commande d'une marche avec deux postes de commande (S1 et S3 arrêts en série, S2 et S4 marches en parallèle avec KM1 13-14), numéroter tous les fils et relever toutes les bornes. Solution : Fil 1 : F2 → S1:11 ; fil 2 : S1:12 → S3:11 ; fil 3 : S3:12 → F1:95 ; fil 4 : F1:96 → S2:13, S4:13, KM1:13 ; fil 5 : S2:14, S4:14, KM1:14 → KM1:A1 ; N : KM1:A2. Règle vérifiée : un numéro = un potentiel ; il change à chaque traversée d'un contact ou d'un récepteur. | 30 min |
| Exposé + extraits des normes | 5. NORMES DES SYMBOLES ET DES SCHÉMAS – CEI 60617 (NF EN 60617) : symboles graphiques pour schémas (base de données en ligne) ; – CEI 61082 (NF EN 61082) : règles d'établissement des documents (schémas) ; – CEI 81346 : structuration et désignation de référence (repères) ; – CEI 60445 / EN 50005 : identification des bornes et des conducteurs ; – NF EN 60204-1 : équipement électrique des machines (couleurs, boutons, arrêt d'urgence). Les anciennes normes françaises (NF C 03-xxx) et l'usage américain (ANSI / NEMA) emploient d'autres symboles : à reconnaître sur les documents anciens ou importés. | 25 min |
| Travail en binôme | Exercice 5 : quelle norme ? Énoncé : quelle norme consulter pour : a) dessiner le symbole d'un sectionneur ; b) repérer un contacteur ; c) choisir la couleur d'un bouton d'arrêt d'urgence ; d) marquer les bornes d'un contact auxiliaire ? Solution : a) CEI 60617 b) CEI 81346 c) NF EN 60204-1 (rouge sur fond jaune) d) CEI 60947 / EN 50005 (CEI 60445). | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires : – Pôles 1-2 / 3-4 / 5-6 ; auxiliaires : dizaine = ordre, unité = fonction (1-2 NF, 3-4 NO, 5-6 / 7-8 spéciaux) ; A1-A2 ; 95-96 / 97-98. – Moteur U1-U2, V1-V2, W1-W2 : étoile / triangle ; borniers X1:1… – Conducteurs : vert-jaune = PE, bleu clair = neutre ; un numéro de fil = un potentiel. – Normes : CEI 60617, 61082, 81346, 60445, NF EN 60204-1. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : Exercice A Nature des contacts 33-34, 41-42, 95-96, 57-58. [NO ; NF ; NF thermique ; NO spécial (temporisé)] Exercice B Moteur 400 V / 690 V sur réseau 3 × 400 V : quel couplage ? [Chaque enroulement supporte 400 V → triangle] Exercice C Quelle couleur pour PE et pour N ? Règle de numérotation des fils ? [Vert-jaune ; bleu clair ; un même potentiel = un même numéro] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 13 : schémas bâtiment : distribution d'un circuit d'éclairage, simple allumage, va-et-vient, télérupteur. Travail demandé : relever le marquage des bornes d'un contacteur et d'un relais thermique de l'atelier. | 5 min |