Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – décrire la distribution d'un circuit d'éclairage depuis le tableau (protection, section, nombre de points) ; – établir et expliquer les schémas du simple allumage, du double allumage et du va-et-vient ; – établir et expliquer le schéma d'une commande par télérupteur à plusieurs points ; – dénombrer les conducteurs entre les boîtes et choisir le montage adapté au besoin. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Questions orales sur la séance 12 : – couleurs des conducteurs (vert-jaune, bleu clair, phase) ; – schéma unifilaire / multifilaire / développé ; repérage des bornes A1-A2. | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : un couloir de 15 m avec 4 portes. « Comment allumer et éteindre la lumière depuis chacune des 4 portes ? Et dans une chambre depuis la porte et le lit ? » On recense les besoins ; chaque besoin correspond à un montage d'éclairage normalisé. | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 13 – Schémas bâtiment 1. Les schémas bâtiment 2. Distribution d'un circuit d'éclairage 3. Simple allumage 4. Double allumage 5. Va-et-vient 6. Télérupteur Cinq exercices et préparation du câblage en atelier. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé + plan d'appartement projeté | 1. LES SCHÉMAS BÂTIMENT – schéma architectural : symboles des points lumineux, interrupteurs et prises placés sur le plan du local ; – schéma unifilaire : distribution depuis le tableau (circuits, protections, sections) ; – schéma multifilaire / développé : raccordement réel des conducteurs (phase, neutre, retours, PE). Vocabulaire : phase (P), neutre (N), retour (fil entre l'interrupteur et la lampe), navette (fils entre deux va-et-vient), PE. | 20 min |
| Exposé + extrait de la NF C 15-100 (circuits d'éclairage) | 2. DISTRIBUTION D'UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE Depuis le tableau : interrupteur différentiel 30 mA → disjoncteur 16 A (ou 10 A) → câble 1,5 mm² cuivre → boîtes de dérivation ou de connexion → points d'éclairage (8 points au maximum par circuit). – le neutre va directement à la lampe ; la phase passe par l'interrupteur (coupure de la phase) ; – le PE est raccordé à chaque point lumineux (douille / luminaire classe I) ; – les connexions se font dans des boîtes accessibles avec des bornes (dominos, connecteurs rapides). Valeurs usuelles de la NF C 15-100 pour l'habitat : à vérifier dans la version applicable. | 25 min |
| Exposé + câblage démonstratif sur panneau | 3. LE SIMPLE ALLUMAGE Commande d'un point (une ou plusieurs lampes en parallèle) depuis un seul endroit : interrupteur unipolaire. Phase → interrupteur S1 → retour → lampe E1 → neutre ; PE → lampe. Conducteurs entre l'interrupteur et la boîte : 2 (phase + retour) ; entre la boîte et la lampe : 3 (retour, neutre, PE). | 25 min |
| Travail individuel au cahier | Exercice 1 : schéma du simple allumage Énoncé : tracer le schéma architectural, puis multifilaire, d'une chambre : 1 point lumineux commandé à la porte. Indiquer la section et la protection. Solution : Multifilaire : P → S1 → retour → E1 → N ; PE à E1 ; 1,5 mm² ; disjoncteur 16 A (ou 10 A) en aval d'un ID 30 mA. | 15 min |
| Exposé rapide + schéma | 4. LE DOUBLE ALLUMAGE Commande de deux points (ou groupes) différents depuis un même endroit : interrupteur double. La phase arrive sur la borne commune ; deux retours (un par groupe de lampes) ; neutre commun. | 10 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + câblage démonstratif | 5. LE VA-ET-VIENT Commande d'un point depuis deux endroits (couloir, escalier, chambre porte / lit) : deux interrupteurs va-et-vient (inverseurs) S1 et S2 reliés par deux navettes. Phase → commun de S1 ; navettes entre S1 et S2 ; commun de S2 → retour → lampe → neutre. Fonctionnement : chaque action sur l'un des deux interrupteurs inverse l'état de la lampe. Pour plus de deux points de commande on pourrait ajouter des permutateurs, mais on préfère le télérupteur (câblage plus simple). | 25 min |
| Travail en binôme : table de vérité + schéma | Exercice 2 : va-et-vient Énoncé : a) compléter la table de vérité (S1, S2 en position haute = 1 / basse = 0) ; b) compter les conducteurs entre la boîte et chaque interrupteur ; c) que se passe-t-il si on inverse le commun et une navette sur S2 ? Solution : a) Lampe allumée quand S1 = S2 (fonction « égalité ») avec le câblage habituel : (0,0) allumée, (0,1) éteinte, (1,0) éteinte, (1,1) allumée (ou l'inverse selon le câblage). b) S1 : 3 conducteurs (phase + 2 navettes) ; S2 : 3 conducteurs (2 navettes + retour). c) Le montage ne fonctionne plus correctement (allumage dans une seule position de S2) : erreur fréquente. | 15 min |
| Exposé + télérupteur réel en coupe (bobine, contact, mécanisme bistable) | 6. LE TÉLÉRUPTEUR Relais bistable : chaque impulsion sur sa bobine (A1-A2) fait changer l'état de son contact (ouvert ↔ fermé). Commande par boutons-poussoirs NO câblés en parallèle, en nombre quelconque. – circuit de commande : phase → BP S1 // S2 // S3… → A1 bobine KL1 (ou KA1) A2 → neutre ; – circuit de puissance : phase → contact 1-2 du télérupteur → lampes → neutre ; – avantages : nombre de points illimité, BP avec section de fils réduite possible, commande centralisée ; le télérupteur se monte sur rail au tableau, protégé par son disjoncteur. Repère selon le dossier (KL, KA, TL…). Ne pas confondre avec la minuterie (extinction automatique). | 25 min |
| Travail individuel | Exercice 3 : schéma du télérupteur Énoncé : tracer le schéma développé d'un couloir à 3 lampes commandées depuis 4 boutons-poussoirs par télérupteur ; indiquer l'état de la lampe après 1, 2, 3 appuis. Solution : Commande : P → S1 // S2 // S3 // S4 → KA1 (A1-A2) → N. Puissance : P → KA1 (1-2) → E1 // E2 // E3 → N. Après 1 appui : allumé ; 2 appuis : éteint ; 3 appuis : allumé. | 15 min |
| Travail en binôme | Exercice 4 : choisir le montage et compter les conducteurs Énoncé : choisir le montage : a) cave, 1 point de commande ; b) salon, 2 lustres commandés à l'entrée ; c) chambre porte / lit ; d) couloir à 4 portes. Pour c), combien de conducteurs (PE compris) entre la boîte et la lampe ? Solution : a) simple allumage ; b) double allumage ; c) va-et-vient ; d) télérupteur. c) boîte → lampe : retour + neutre + PE = 3 conducteurs. | 20 min |
| Préparation du TP de câblage (distribution du matériel, consignes de sécurité) | Exercice 5 : préparation de TP Énoncé : chaque binôme prépare la liste du matériel et le schéma de câblage d'un panneau comprenant : 1 simple allumage, 1 va-et-vient, 1 télérupteur à 3 BP, protégés par ID 30 mA + disjoncteurs 10 A. Corrigé (liste type) : 1 ID 2P 40 A 30 mA ; 2 disjoncteurs 10 A (éclairage, télérupteur) ; 1 interrupteur simple ; 2 va-et-vient ; 3 BP ; 1 télérupteur ; 3 douilles ; boîtes ; fils 1,5 mm² (rouge/marron phase, bleu neutre, vert-jaune PE, autres couleurs pour retours et navettes). Mise sous tension uniquement après contrôle par le formateur. | 20 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires : – Distribution : ID 30 mA → disjoncteur 16 A (ou 10 A) → 1,5 mm² → 8 points maxi ; la phase est coupée par l'interrupteur. – Simple allumage : 1 point / 1 endroit ; double allumage : 2 points / 1 endroit ; va-et-vient : 1 point / 2 endroits (navettes). – Télérupteur : bistable, BP NO en parallèle, nombre de points illimité. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : Exercice A Quel montage pour commander une lampe depuis 2 endroits ? depuis 5 endroits ? [Va-et-vient ; télérupteur] Exercice B Tracer le schéma développé du va-et-vient. [P → commun S1 ; 2 navettes ; commun S2 → lampe → N ; PE à la lampe] Exercice C Pourquoi l'interrupteur doit-il couper la phase et non le neutre ? [Lampe hors tension quand l'interrupteur est ouvert : sécurité lors du changement de lampe] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 14 : schémas industriels (1) : démarrage direct, deux moteurs, deux sens de marche avec signalisation. Travail demandé : schéma architectural de l'éclairage de son domicile (identifier les montages utilisés). | 5 min |