Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – utiliser les interrupteurs de position (fins de course) pour arrêter ou inverser un mouvement ; – établir le schéma d'un va-et-vient automatique (aller-retour) d'un chariot ; – utiliser un relais temporisé (travail / repos) dans un schéma de commande ; – établir, expliquer et dimensionner un démarrage étoile-triangle. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Questions orales sur la séance 14 : – démarrage direct : auto-maintien, signalisation, Id = 5 à 8 In ; – deux sens de marche : inversion de deux phases, verrouillages électrique et mécanique. | 10 min |
| Elément de motivation | Vidéo ou observation : un chariot de machine qui fait des allers-retours seul ; un moteur de 15 kW qui fait « baisser la lumière » de l'atelier à chaque démarrage direct. Questions : « Comment le chariot sait-il qu'il est arrivé au bout ? Comment réduire la pointe de courant au démarrage ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 15 – Schémas industriels (2) 1. Les fins de course 2. Arrêt par fin de course 3. Va-et-vient automatique 4. La temporisation 5. Démarrage étoile-triangle Cinq exercices dont un dimensionnement étoile-triangle. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé + présentation d'interrupteurs de position (galet, tige, levier) | 1. LES INTERRUPTEURS DE POSITION (FINS DE COURSE) Détecteurs mécaniques actionnés par une came ou une pièce en mouvement ; ils possèdent un contact NF et un contact NO (repère S, ou SQ, selon le dossier). – fin de course de travail : donne une information au circuit (arrêt, inversion) ; – fin de course de sécurité (ultime) : NF à manœuvre positive d'ouverture, coupe la commande si le premier ne fonctionne pas. On utilise aussi des détecteurs de proximité (inductifs, capacitifs) et photoélectriques (sans contact). | 20 min |
| Exposé + schéma | 2. ARRÊT PAR FIN DE COURSE Le contact NF de S3 est placé en série dans la branche de la bobine : quand le mobile atteint S3, le contact s'ouvre, KM1 retombe, le moteur s'arrête. S1 (arrêt) → F1 (95-96) → S2 // KM1 (13-14) → S3 (NF) → KM1. Le mobile reste sur S3 : un nouvel appui sur S2 ne redémarre pas dans le même sens (sécurité). | 15 min |
| Exposé + schéma projeté + animation | 3. LE VA-ET-VIENT AUTOMATIQUE Base : schéma deux sens de marche (KM1 avant, KM2 arrière, verrouillages). On ajoute deux fins de course : – S5 (fin avant) : son NF en série avec KM1 (arrêt avant) et son NO en parallèle sur le BP arrière (démarrage arrière automatique) ; – S6 (fin arrière) : son NF en série avec KM2 et son NO en parallèle sur le BP avant ; – le cycle continue jusqu'à l'appui sur S1 (arrêt) ; fins de course de sécurité éventuels en série en tête de commande. | 25 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 1 : chronogramme du va-et-vient automatique Énoncé : le chariot est au milieu ; on appuie sur S2 (avant). Décrire l'état de KM1, KM2, S5, S6 aux instants : départ ; arrivée sur S5 ; quitte S5 ; arrivée sur S6 ; appui sur S1. Solution : Départ : KM1 = 1, KM2 = 0. Arrivée S5 : S5-NF ouvre → KM1 = 0 ; S5-NO ferme → KM2 = 1 (auto-maintien). Quitte S5 : KM2 reste maintenu. Arrivée S6 : KM2 = 0, KM1 = 1. Appui S1 : KM1 = KM2 = 0. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + manipulation d'un relais temporisé (réglage, essais) | 4. LA TEMPORISATION – temporisé au travail (retard à l'enclenchement) : le contact change d'état t secondes après l'alimentation de la bobine ; retour immédiat à la coupure ; – temporisé au repos (retard au déclenchement) : le contact change immédiatement, il revient t secondes après la coupure de la bobine ; – réalisation : relais temporisé électronique KT (multifonction), ou bloc temporisé additif sur contacteur (contacts 55-56 NF / 67-68 NO) ; Applications : démarrage étoile-triangle, ventilation après arrêt, mise en route séquentielle, alarme. | 25 min |
| Travail individuel | Exercice 2 : démarrage temporisé de deux moteurs Énoncé : M2 doit démarrer automatiquement 10 s après M1. Quel relais (travail ou repos) ? Tracer la branche de commande de KM2. Solution : Relais temporisé au travail KT1, alimenté en même temps que KM1, réglé à 10 s. Branche KM2 : KM1 (23-24) → KT1 (67-68) → KM2 (A1-A2) (ou contact 17-18 / 15-18 selon le relais électronique). | 15 min |
| Exposé + schémas (puissance, commande) + chronogramme | 5. LE DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE Condition : moteur couplé en triangle en marche normale sur le réseau (ex. moteur 400 V / 690 V sur réseau 400 V) ; les 6 bornes sont accessibles. 1er temps étoile (KM1 ligne + KM2 étoile) : tension par enroulement U / √3 → courant et couple divisés par 3 ; 2e temps triangle (KM1 + KM3) après 2 à 10 s environ. Commande : KT1 (temporisé travail) ; verrouillage électrique et mécanique KM2 / KM3 ; le relais thermique placé après KM1 (dans les enroulements) est réglé à In / √3 ≈ 0,58 In. Inconvénients : couple faible au démarrage (machines démarrant à vide), coupure / pointe de courant au passage étoile → triangle. | 30 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : dimensionnement Énoncé : moteur 15 kW, 400 V / 690 V, In = 28 A, Id / In = 7, réseau 400 V. Calculer : a) Id en direct ; b) Id en étoile ; c) réglage du relais thermique ; d) courants dans KM1 / KM3 et dans KM2. Solution : a) Id = 7 × 28 = 196 A. b) Id,Y = 196 / 3 ≈ 65,3 A. c) relais dans les enroulements : 28 / √3 ≈ 16,2 A. d) KM1 et KM3 parcourus par In / √3 ≈ 16,2 A → calibre 18 A ; KM2 (étoile, quelques secondes) ≈ In / 3 ≈ 9,3 A → calibre 12 A (selon tables constructeur). | 20 min |
| Travail en binôme | Exercice 4 : peut-on démarrer en étoile-triangle ? Énoncé : réseau 3 × 400 V. Pour chaque moteur, indiquer si l'étoile-triangle est possible : a) 230 V / 400 V ; b) 400 V / 690 V ; c) moteur à 3 bornes seulement ; d) compresseur démarrant en charge. Solution : a) Non (fonctionne en étoile sur 400 V) ; b) Oui ; c) Non (6 bornes nécessaires) ; d) déconseillé (couple de démarrage divisé par 3). | 15 min |
| Travail individuel : schéma de commande complet | Exercice 5 : schéma étoile-triangle Énoncé : tracer le schéma de commande avec S1 (arrêt), S2 (marche), F1 (95-96), KT1, KM1, KM2, KM3, verrouillages et voyants H1 (étoile), H2 (triangle). Solution (une solution possible) : S1 → F1 → S2 // KM1 (13-14) → KM1 et KT1 (en parallèle) ; → KT1 (55-56, NF temporisé) → KM3 (21-22) → KM2 ; → KT1 (67-68, NO temporisé) → KM2 (21-22) → KM3 ; H1 par KM2 (33-34) ; H2 par KM3 (33-34). Variante fréquente : KM2 s'enclenche d'abord, et KM1 est alimenté par un contact de KM2. | 30 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires : – Fin de course : NF en série (arrêt), NO en parallèle (démarrage automatique) ; sécurité à manœuvre positive. – Va-et-vient automatique = deux sens de marche + deux fins de course croisés. – Temporisation travail / repos ; contacts 55-56 / 67-68 ou relais KT. – Étoile-triangle : moteur triangle sur le réseau, 6 bornes ; I et couple ÷ 3 ; relais à In / √3 ; verrouillage KM2 / KM3. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : Exercice A Où place-t-on le contact NF d'un fin de course pour arrêter KM1 ? [En série dans la branche de la bobine KM1] Exercice B Différence entre temporisation travail et repos. [Travail : retard à l'enclenchement ; repos : retard au déclenchement] Exercice C Moteur 7,5 kW, In = 15 A, Id = 6 In : Id en étoile ? réglage du relais (dans les enroulements) ? [Id direct = 90 A → étoile 30 A ; relais 15 / √3 ≈ 8,7 A] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 16 : normes NF C 15-100 (pose et raccordement d'un tableau pré-câblé) et CEI / NF EN 61439 ; révision générale et évaluation. Travail demandé : réviser les séances 1 à 15 (appareillage, protection des personnes, régimes du neutre, schémas). | 5 min |