Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – appliquer les principales règles de la NF C 15-100 pour la pose et le raccordement d'un tableau pré-câblé ; – expliquer le rôle de la série CEI / NF EN 61439 (ensembles d'appareillage BT) et les responsabilités du tableautier ; – mobiliser l'ensemble des acquis du module (appareillage, protection des personnes, régimes du neutre, schémas) ; – réussir l'évaluation de fin de module. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Tour de table rapide sur les grandes parties du module : – appareillage : sectionnement, protection, commande ; IP / IK ; – protection des personnes et régimes du neutre ; schémas, repérage, marquage. | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : un client achète un tableau pré-câblé (« prêt à poser ») pour sa maison neuve, et une usine commande un TGBT à un tableautier. Questions : « Qui est responsable de la conformité ? Quelles règles respecter pour poser et raccorder ? » → NF C 15-100 (installation) et NF EN 61439 (ensemble / tableau). | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 16 – Normes, révision générale et évaluation 1. NF C 15-100 : pose et raccordement d'un tableau pré-câblé 2. CEI / NF EN 61439 3. Révision générale 4. Évaluation de fin de module 5. Correction express | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé + tableau pré-câblé réel en atelier | 1. NF C 15-100 : POSE ET RACCORDEMENT D'UN TABLEAU PRÉ-CÂBLÉ – emplacement : accessible, hors des volumes de salle d'eau, dans la gaine technique logement (GTL) en logement neuf ; organes de manœuvre à une hauteur comprise entre environ 1 m et 1,80 m du sol fini ; – réserve d'au moins 20 % de place libre pour les extensions ; – protection : ID 30 mA en tête de chaque groupe de circuits, puis disjoncteurs divisionnaires adaptés aux sections (ex. 1,5 mm² → 16 A ; 2,5 mm² → 20 A) ; – raccordement : arrivée du câble par le bas ou le haut prévu, serrage au couple, bornier de terre relié à la prise de terre (conducteur principal de protection), peignes de raccordement, repérage de chaque circuit (étiquettes), schéma remis à l'usager ; – vérifications avant mise en service : continuité du PE, isolement, test des différentiels, serrages. Règles et valeurs de la NF C 15-100 pour l'habitat : à vérifier dans la version en vigueur (amendements récents). | 30 min |
| Exposé + documents de marquage d'un ensemble | 2. LA SÉRIE CEI / NF EN 61439 Elle s'applique aux ensembles d'appareillage BT (tableaux) : partie 1 (règles générales), 2 (ensembles de puissance, TGBT), 3 (tableaux de distribution manœuvrés par des personnes ordinaires : DBO), et d'autres parties (chantier, réseaux publics, canalisations). Le constructeur d'origine conçoit et vérifie le système ; le constructeur de l'ensemble (tableautier) réalise le tableau, effectue les vérifications individuelles de série (câblage, isolement, continuité de la protection, serrages) et appose une plaque signalétique. Vérifications de conception : échauffement, tenue aux courts-circuits, propriétés diélectriques, IP, distances d'isolement… | 25 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : quelle norme ? Énoncé : NF C 15-100 ou NF EN 61439 ? a) hauteur de pose du tableau d'un logement ; b) essai d'échauffement d'un TGBT ; c) réserve de 20 % ; d) plaque signalétique du tableau ; e) section d'un circuit prises. Solution : a) NF C 15-100 ; b) NF EN 61439 ; c) NF C 15-100 ; d) NF EN 61439 ; e) NF C 15-100. | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Révision par questions-réponses et carte mentale collective | 3. RÉVISION GÉNÉRALE – appareillage : sectionneur, interrupteur, contacteur, fusibles gG / aM, disjoncteur (courbes B, C, D), relais thermique (réglage In) ; – protection des personnes : contacts direct / indirect, DDR (30 mA, 300 mA ; AC, A, HI, B) ; – régimes du neutre TT, TN, IT : qui coupe et quand ; – schémas : unifilaire, multifilaire, développé ; repérage KM1, F1… ; marquage 13-14, 95-96 ; bâtiment (simple allumage, va-et-vient, télérupteur) ; industriel (direct, deux sens, étoile-triangle). | 40 min |
| Évaluation écrite individuelle (sujet distribué, barème /20) | 4. ÉVALUATION DE FIN DE MODULE Q1 (3 pts) Que signifient IP54 et IK08 ? Quel type d'unité choisir pour un TGBT d'hôpital ? Corrigé : IP54 : protégé contre la poussière (5) et les projections d'eau (4) ; IK08 : choc de 5 J ; unité débrochable (continuité de service). Q2 (3 pts) Fonctions (sectionnement, protection, commande) assurées par : sectionneur porte-fusibles, contacteur, disjoncteur, relais thermique. Corrigé : S + P (courts-circuits) ; C ; S + P + C ; P (surcharges, agit via la commande). Q3 (4 pts) Schéma TT : U0 = 230 V, RA = 40 Ω, RB = 10 Ω. Calculer Id et Uc. Un DDR 500 mA est-il suffisant (UL = 50 V) ? Corrigé : Id = 230 / 50 = 4,6 A ; Uc = 40 × 4,6 = 184 V (dangereux) ; RA × IΔn = 40 × 0,5 = 20 V ≤ 50 V : oui. Q4 (3 pts) Chauffe-eau 3 kW, 230 V : courant ? section et protection usuelles ? Corrigé : I = 3 000 / 230 ≈ 13 A ; 2,5 mm² cuivre, disjoncteur 20 A (circuit spécialisé). Q5 (3 pts) Nature des contacts : 13-14, 21-22, 95-96, 97-98, 67-68, A1-A2. Corrigé : NO ; NF ; NF thermique ; NO thermique ; NO temporisé ; bobine. Q6 (4 pts) Tracer le schéma de commande d'un moteur deux sens de marche avec verrouillage électrique. Corrigé : S1 → F1 (95-96) → [S2 // KM1 13-14 → KM2 21-22 → KM1] et [S3 // KM2 13-14 → KM1 21-22 → KM2]. | 90 min |
| Correction collective commentée | 5. CORRECTION EXPRESS Correction des questions les plus échouées ; chaque stagiaire note ses points à retravailler. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Bilan du module construit avec les stagiaires : – NF C 15-100 : règles d'installation (emplacement, réserve 20 %, protections, repérage, vérifications). – NF EN 61439 : règles de construction du tableau (vérifications de conception et individuelles, plaque). – Points forts et points à améliorer relevés par chaque stagiaire. | 15 min |
| Evaluation | L'évaluation de fin de module a été réalisée dans le développement (90 min, /20). En complément, questions orales de contrôle : Exercice A Quelle réserve minimale doit-on laisser dans un tableau de logement ? [20 %] Exercice B Qui réalise les vérifications individuelles d'un tableau selon la NF EN 61439 ? [Le constructeur de l'ensemble (tableautier)] Exercice C Citer trois vérifications avant mise en service d'un tableau. [Continuité du PE, résistance d'isolement, test des DDR, serrages] | 25 min |
| Prochaine séance | Remise des résultats et remédiation lors de la prochaine séance ; poursuite du câblage en atelier (travaux pratiques du module). Travail demandé : refaire les questions de l'évaluation non réussies. | 5 min |