Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Les tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – poser, raccorder et répartir les circuits d'un tableau pré-câblé selon la NF C 15-100 (ID, sections, terre) ; – expliquer la signification des schémas de liaison à la terre TT, TN et IT ; – calculer le courant de défaut et la tension de contact, et choisir la protection adaptée à chaque régime ; – choisir le régime du neutre adapté à une installation (sécurité, continuité de service, coût). |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – défaut d'isolement, contact direct et indirect ; tension limite UL = 50 V ; – différentiels : IΔn 30 mA / 300 mA, condition RA × IΔn ≤ UL ; contrôleur d'isolement (Vigilohm) ; – disjoncteur : seuils magnétiques des courbes B, C, D ; tableau de répartition. | 10 min |
| Elément de motivation | Trois situations : un appartement raccordé au réseau public, une usine possédant son propre poste MT/BT, le bloc opératoire d'un hôpital. Dans les trois cas, un fil de phase touche une carcasse métallique. Questions : « Le défaut est-il dangereux ? Quel appareil coupe ? Faut-il couper tout de suite ? » Les réponses dépendent du régime du neutre (schéma de liaison à la terre), complément indispensable au chapitre 3. | 10 min |
| Plan de la Séance | 3.1. NF C 15-100 et régimes du neutre a) Tableau pré-câblé : pose et raccordement b) Interrupteurs différentiels c) Sections selon les calibres d) Mise à la terre e) Les schémas de liaison à la terre f) Schéma TT g) Schéma TN h) Schéma IT Cinq exercices d'application. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Tableau pré-câblé de l'atelier | 3.1. NF C 15-100 ET RÉGIMES DU NEUTRE a) Tableau pré-câblé : pose et raccordement – tableau livré avec ses rangées, ID, disjoncteurs et peignes câblés ; l'installateur le pose, raccorde l'arrivée, les circuits, la terre, repère et met en service ; – pose : local sec et accessible, organes de manœuvre entre 1 m et 1,80 m, réserve d'environ 20 % ; – raccordement : neutre d'un circuit sous le même ID que sa phase, embouts, serrage au couple, PE au bornier de terre, étiquetage des circuits. Valeurs usuelles de la NF C 15-100 (version 2002 et amendements) : vérifier la version applicable. | 15 min |
| Exposé + tableau de la norme | b) Interrupteurs différentiels ≤ 35 m² : 1 ID 25 A type AC + 1 ID 40 A type A ; 35 à 100 m² : 2 ID 40 A AC + 1 ID 40 A A ; > 100 m² : 3 ID 40 A AC + 1 ID 40 A A. – ID type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge ; 8 circuits au plus par ID ; éclairages et prises répartis sur plusieurs ID. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : choisir les ID Énoncé : un logement de 120 m² comporte 14 circuits. Déterminer le nombre et le type des ID et vérifier la règle des 8 circuits. Solution : > 100 m² ⇒ 3 ID 40 A type AC + 1 ID 40 A type A ; 14 circuits / 4 ID = 3 à 4 circuits par ID (≤ 8) ✓ ; plaque et lave-linge sur l'ID type A. | 10 min |
| Exposé + tableau récapitulatif | c) Sections selon les calibres 1,5 mm² → disjoncteur 16 A max ; 2,5 mm² → 20 A ; 4 mm² → 25 A ; 6 mm² → 32 A. Règle : IB ≤ In ≤ Iz ; ne jamais augmenter le calibre sans vérifier la section. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 2 : section et calibre Énoncé : choisir calibre et section pour : a) chauffe-eau 3 kW (230 V) ; b) plaque 7,2 kW (230 V) ; c) circuit de 7 prises. Solution : a) 3000 / 230 ≈ 13 A ⇒ 20 A, 2,5 mm² b) 7200 / 230 ≈ 31,3 A ⇒ 32 A, 6 mm² c) 20 A, 2,5 mm². | 10 min |
| Exposé + démonstration d'une mesure de terre | d) Mise à la terre Prise de terre → conducteur de terre → borne principale (barrette de coupure) → conducteur principal de protection → bornier de terre du tableau → PE des circuits ; liaisons équipotentielles. En TT : RA × IΔn ≤ 50 V ⇒ avec un appareil général de 500 mA, RA ≤ 100 Ω. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + schéma des trois régimes au tableau | e) Les schémas de liaison à la terre (régimes du neutre) Le régime du neutre se désigne par deux lettres : 1re lettre (point neutre du transformateur) : T = relié directement à la terre ; I = isolé de la terre (ou relié par une forte impédance). 2e lettre (masses de l'installation) : T = reliées à une prise de terre ; N = reliées au neutre (par le conducteur de protection). Schémas : TT, TN (variantes TN-C : neutre et PE confondus en PEN ; TN-S : neutre et PE séparés ; TN-C-S : TN-C puis TN-S) et IT. Le choix dépend de la sécurité recherchée, de la continuité de service et du coût ; le client alimenté en BT par le réseau public est généralement en TT. | 15 min |
| Exposé + schéma du parcours du courant de défaut | f) Le schéma TT Neutre du transformateur relié à une prise de terre RB ; masses reliées à la prise de terre de l'installation RA. En cas de défaut franc, le courant se referme par la terre : Id = U0 / (RA + RB) ; tension de contact Uc = RA × Id. – Id est faible (quelques ampères) : les disjoncteurs ne déclenchent pas, mais Uc est dangereuse ; – protection : dispositifs différentiels obligatoires, avec RA × IΔn ≤ UL ; – avantages : simple, pas de calcul de longueur de câble, faible risque d'incendie ; inconvénient : coupure dès le premier défaut, sensibilité aux déclenchements intempestifs. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : défaut en schéma TT Énoncé : U0 = 230 V ; RA = 20 Ω ; RB = 10 Ω. Calculer Id et Uc. Un différentiel de 300 mA assure-t-il la protection ? Quelle est RA maximale avec 300 mA ? Solution : Id = 230 / (20 + 10) ≈ 7,67 A ; Uc = 20 × 7,67 ≈ 153 V > 50 V : dangereux. RA × IΔn = 20 × 0,3 = 6 V ≤ 50 V ✓ : le différentiel protège. RA max = 50 / 0,3 ≈ 167 Ω. | 15 min |
| Exposé + schémas TN-C, TN-S et TN-C-S | g) Le schéma TN Neutre relié à la terre ; masses reliées au neutre par le conducteur de protection (PE ou PEN). Un défaut d'isolement devient un court-circuit phase – PE : le courant est élevé. Courant de défaut (méthode conventionnelle) : Id ≈ 0,8 × U0 / (Rph + RPE) ; R = ρ × L / S avec ρ ≈ 0,0225 Ω·mm²/m (cuivre). – protection : disjoncteur ou fusible, qui doit couper rapidement : Id > seuil magnétique haut (ou courant de fusion rapide) ⇒ longueur maximale de câble à respecter ; – si la condition n'est pas remplie : courbe plus basse (B), section plus forte, ou différentiel (interdit en TN-C : le PEN ne doit jamais être coupé) ; – TN-C : PEN de section ≥ 10 mm² cuivre ; TN-S : neutre et PE séparés (différentiels possibles). Usage : installations alimentées par leur propre poste MT/BT (industrie, grands bâtiments) ; économique, mais coupure au premier défaut et courants de défaut élevés (risque d'incendie). | 25 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 4 : défaut en schéma TN-S Énoncé : un circuit 230 V en cuivre 2,5 mm² (phase et PE) mesure 50 m. a) Calculer Rph et RPE. b) Calculer Id. c) Un disjoncteur C16 coupe-t-il en instantané ? et un C32 ? Solution : a) R = 0,0225 × 50 / 2,5 = 0,45 Ω pour chaque conducteur. b) Id ≈ 0,8 × 230 / (0,45 + 0,45) = 184 / 0,9 ≈ 204 A. c) C16 : magnétique de 80 à 160 A ; 204 > 160 ⇒ coupure assurée ✓. C32 : jusqu'à 320 A ; 204 < 320 ⇒ pas garanti ✗ ⇒ prendre un B32 (96 à 160 A) ou une section plus forte, ou un différentiel. | 15 min |
| Exposé + démonstration d'un contrôleur permanent d'isolement | h) Le schéma IT Neutre isolé de la terre (ou relié par une forte impédance) ; masses reliées à la terre. – 1er défaut : le courant de défaut est très faible (il ne se referme que par les capacités du réseau) ; la tension de contact est négligeable ⇒ pas de coupure, mais le défaut doit être signalé par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) et recherché rapidement ; – 2e défaut sur une autre phase : court-circuit ⇒ coupure par les disjoncteurs (comme en TN) ; – avantage : continuité de service maximale (hôpitaux, industries à process continu, navires) ; inconvénients : personnel qualifié pour la recherche de défaut, surtensions à surveiller, coût. | 20 min |
| Étude de cas en groupes, puis restitution | Exercice 5 : choisir le régime du neutre Énoncé : proposer le régime et la protection associée : a) appartement alimenté par le réseau public BT ; b) usine avec son poste MT/BT, personnel électricien sur place ; c) bloc opératoire ; d) atelier d'usine dont certains circuits ont des câbles très longs. Solution : a) TT + différentiels (30 mA pour les circuits terminaux). b) TN-S (ou TN-C-S) + disjoncteurs vérifiés en longueur maximale. c) IT + contrôleur permanent d'isolement (pas de coupure au 1er défaut). d) En TN, les longueurs dépassées imposent des différentiels (TN-S) ou une courbe B ; sinon un TT local. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Tableau pré-câblé : pose, raccordement, ID selon la surface, sections selon les calibres, terre RA ≤ 100 Ω (500 mA). – Régimes : 1re lettre = neutre (T ou I) ; 2e lettre = masses (T ou N). – TT : Id = U0/(RA + RB), protection différentielle, RA × IΔn ≤ 50 V. – TN : défaut = court-circuit, Id ≈ 0,8 U0/(Rph + RPE), coupure par disjoncteur, longueur maximale ; PEN jamais coupé. – IT : 1er défaut signalé par le CPI, pas de coupure ; coupure au 2e défaut ; continuité de service. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Que signifient les lettres T, N et I dans TT, TN et IT ? En TT, RA = 50 Ω : un différentiel de 500 mA convient-il ? [1re lettre : neutre à la terre (T) ou isolé (I) ; 2e lettre : masses à la terre (T) ou au neutre (N). 50 × 0,5 = 25 V ≤ 50 V : oui] Exercice B En TN, un défaut produit Id = 150 A sur un circuit protégé par un C16 : la coupure instantanée est-elle garantie ? Que proposer ? [Seuil haut du C16 = 160 A > 150 A : non garantie ; prendre un B16 (48 à 80 A), augmenter la section ou ajouter un différentiel en TN-S] Exercice C Que se passe-t-il au premier défaut en schéma IT ? Pourquoi choisit-on ce régime pour un bloc opératoire ? [Courant très faible, pas de danger ni de coupure ; le CPI signale le défaut. Continuité de service : pas de coupure pendant une opération] | 25 min |
| Prochaine séance | 3.2. Normes CEI / NF EN 61439 (ensembles d'appareillage basse tension) et synthèse du module. Travail demandé : refaire l'exercice 4 avec une section de 4 mm² et conclure pour le C32. | 5 min |