Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Les tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – expliquer le rôle de la série de normes CEI / NF EN 61439 et citer ses différentes parties ; – distinguer fabricant d'origine et fabricant de l'ensemble, vérifications de conception et vérifications individuelles ; – exploiter les caractéristiques de sécurité et de disponibilité d'un tableau (IP, Icw, formes, facteur de diversité) ; – mobiliser l'ensemble des acquis du module dans une étude de cas de synthèse. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – NF C 15-100 : tableau pré-câblé, ID, sections, mise à la terre ; – régimes du neutre TT, TN, IT et protections associées ; – tableaux traditionnels et fonctionnels ; unités fixes, déconnectables, débrochables (séance 1). | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : un TGBT d'usine est livré par un tableautier. Le client demande : « Qui garantit que ce tableau ne chauffera pas, résistera à un court-circuit et qu'on pourra intervenir sur un départ sans tout arrêter ? » Réponse : la série de normes CEI / NF EN 61439, qui fixe les règles de conception, de vérification et de marquage des tableaux. Cette dernière séance se termine par la synthèse du module. | 10 min |
| Plan de la Séance | 3.2. Normes CEI / NF EN 61439 a) Rôle et définitions b) Structure de la série c) Sécurité d) Disponibilité Synthèse du module e) Carte des acquis (chapitres 1, 2 et 3) f) QCM de synthèse g) Étude de cas intégratrice | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Plaque signalétique d'un TGBT | 3.2. NORMES CEI / NF EN 61439 a) Rôle et définitions La série CEI 61439 (reprise en Europe sous la référence NF EN 61439) s'applique aux ensembles d'appareillage à basse tension (tableaux, armoires, coffrets jusqu'à 1000 V alternatif). Elle a remplacé l'ancienne série CEI 60439. – fabricant d'origine : celui qui a conçu le système de tableau (ex. un constructeur de gammes d'armoires) et réalisé les vérifications de conception ; – fabricant de l'ensemble (tableautier) : celui qui assemble et câble le tableau pour un client ; il réalise les vérifications individuelles de série (contrôle de chaque tableau livré) ; – le tableau porte une plaque (fabricant, référence, norme, caractéristiques assignées). | 20 min |
| Exposé + tableau des parties de la norme | b) Structure de la série 61439-1 : règles générales (définitions, caractéristiques, vérifications). 61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance (TGBT, tableaux industriels). 61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (logements, bureaux). 61439-4 : ensembles pour chantiers. 61439-5 : ensembles pour réseaux de distribution publics (armoires de rue). 61439-6 : systèmes de canalisations préfabriquées (gaines à barres). 61439-7 : ensembles pour installations particulières (marinas, campings, marchés, bornes de recharge). On applique toujours la partie 1 avec la partie spécifique au type d'ensemble. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : quelle partie de la norme ? Énoncé : indiquer la partie applicable : a) TGBT d'une usine ; b) tableau d'un appartement ; c) coffret de chantier ; d) gaine à barres d'un atelier ; e) armoire de distribution publique dans la rue. Solution : a) 61439-2 b) 61439-3 c) 61439-4 d) 61439-6 e) 61439-5 (toujours avec la 61439-1). | 10 min |
| Exposé + présentation des essais (photos, vidéo constructeur) | c) La sécurité – protection contre les chocs électriques : degré de protection IP (corps solides et eau), IK (chocs mécaniques), continuité du circuit de protection, distances d'isolement et lignes de fuite ; – échauffement : le tableau ne doit pas dépasser les températures admissibles en service (pertes des appareils, ventilation) ; – tenue aux courts-circuits : Icw (courant de courte durée admissible, souvent pour 1 s) et Ipk (courant crête admissible) des jeux de barres et des circuits ; ils doivent dépasser l'Icc présumé ; Ipk ≥ n × Icw (n ≈ 2 à 2,2 pour les fortes valeurs) ; – vérifications de conception (essais, calculs ou règles de conception) : résistance des matériaux, IP, isolement, échauffement, tenue aux courts-circuits, CEM, fonctionnement mécanique… ; vérifications individuelles : câblage, serrages, isolement, continuité des masses, fonctionnement. | 25 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 2 : tenue aux courts-circuits d'un TGBT Énoncé : un TGBT est alimenté par un transformateur de 630 kVA, 400 V, de tension de court-circuit 4 %. a) Calculer le courant nominal du transformateur et le courant de court-circuit à ses bornes. b) En déduire l'Icw minimal du jeu de barres et l'Ipk minimal (n = 2,1). Solution : a) In = 630 000 / (1,732 × 400) ≈ 909 A ; Icc ≈ In / ucc = 909 / 0,04 ≈ 22,7 kA (valeur majorante, impédance du réseau amont négligée). b) Icw ≥ 22,7 kA (on choisit par exemple 25 kA, 1 s) ; Ipk ≥ 2,1 × 22,7 ≈ 47,7 kA (par exemple 50 kA). | 15 min |
| Exposé + observation d'un tableau fonctionnel cloisonné | d) La disponibilité – formes de séparation (1 à 4) : cloisonnement entre jeux de barres, unités fonctionnelles et bornes ; plus la forme est élevée, plus on peut intervenir sur un départ sans toucher aux autres ; – unités fixes, déconnectables ou débrochables (rappel de la séance 1) ; – en France, l'indice de service IS (guide UTE C 63-429) résume en trois chiffres les possibilités d'exploitation, de maintenance et d'évolution du tableau ; – facteur de diversité assigné (RDF) : tous les départs ne fonctionnent pas en même temps à pleine charge ; valeurs par défaut de la norme selon le nombre de circuits : 2-3 → 0,9 ; 4-5 → 0,8 ; 6-9 → 0,7 ; 10 et plus → 0,6. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : facteur de diversité et choix de la forme Énoncé : a) un tableau comporte 5 départs de 63 A : avec le facteur de diversité par défaut, quel courant le jeu de barres doit-il supporter ? b) Quelle forme choisir pour une cimenterie où l'on veut intervenir sur un départ sans arrêter les autres ? Solution : a) 4 à 5 circuits ⇒ RDF = 0,8 ; I = 5 × 63 × 0,8 = 252 A ⇒ jeu de barres d'un calibre normalisé supérieur (par exemple 400 A). b) Forme 3 ou 4 (cloisonnement poussé), avec des unités débrochables. | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Construction collective d'une carte mentale au tableau (formateur et stagiaires) | SYNTHÈSE DU MODULE e) Carte des acquis Chapitre 1 – Appareillage : types de tableaux ; fonctions sectionnement / protection / commande ; interrupteurs, sectionneurs, consignation ; contacteur ; fusibles (gG, aM) et relais ; disjoncteur (B, C, D, Icu) ; relais thermique (classes) ; différentiels (30 / 300 mA, AC / A), Vigirex, Vigilohm ; départ moteur (5 fonctions, 3 solutions) ; signalisation. Chapitre 2 – Schémas : schéma au repos, unifilaire / multifilaire ; symboles ; repérage (Q, KM, F, S, H, X ; bornes ; conducteurs) ; normes (CEI, NF C 03-2xx) ; schémas de bâtiment ; schémas industriels (électropompes, étoile-triangle). Chapitre 3 – Réalisation : NF C 15-100 (tableau pré-câblé, ID, sections, terre, mise sous tension) ; régimes du neutre TT / TN / IT ; normes CEI / NF EN 61439. Chaque stagiaire complète sa carte mentale et note les points à retravailler. | 35 min |
| QCM individuel, puis correction collective commentée | f) Exercice 4 : QCM de synthèse Énoncé (une seule bonne réponse) : 1) Un sectionneur se manœuvre : à vide / en charge. 2) Le contact NF du relais thermique est repéré : 95-96 / 97-98. 3) Pour un transformateur, on choisit un disjoncteur de courbe : B / D. 4) Un fusible aM protège contre : les courts-circuits / les surcharges. 5) La couleur du PE est : vert-jaune / bleu. 6) En TT, la protection des personnes est assurée par : le différentiel / le magnétique. 7) La partie de la 61439 pour un TGBT est : la partie 2 / la partie 3. 8) Le contacteur d'un moteur se choisit en catégorie : AC-1 / AC-3. Corrigé : 1) à vide 2) 95-96 3) D 4) les courts-circuits 5) vert-jaune 6) le différentiel 7) la partie 2 8) AC-3. | 20 min |
| Étude de cas en groupes, puis restitution et correction détaillée | g) Exercice 5 : étude de cas intégratrice Énoncé : un atelier est alimenté par son propre transformateur de 630 kVA (schéma TN-S). Le TGBT alimente notamment une pompe de 11 kW (400 V, cos φ = 0,85, η = 0,9, démarrage direct, démarrage de 3 s). a) Calculer le courant de la pompe. b) Proposer son départ moteur à 2 produits (disjoncteurs-moteurs 13–18 A ou 17–23 A ; contacteurs AC-3 18, 25 ou 32 A). c) Donner le repérage des appareils et la couleur des voyants marche et défaut. d) Rappeler l'Icw minimal du TGBT (exercice 2) et la partie de la norme applicable. e) Comment les personnes sont-elles protégées contre les contacts indirects ? Solution : a) I = 11 000 / (1,732 × 400 × 0,85 × 0,9) ≈ 20,8 A. b) Disjoncteur-moteur 17–23 A réglé à 20,8 A + contacteur 25 A AC-3 (classe 10 suffisante pour un démarrage de 3 s). c) Q1 (disjoncteur-moteur), KM1 (contacteur), S1 arrêt, S2 marche, H1 vert (marche), H2 jaune (défaut), M1 (moteur). d) Icw ≥ 22,7 kA (25 kA choisis) ; norme NF EN 61439-1 et -2. e) En TN-S : coupure par le disjoncteur-moteur si le courant de défaut dépasse son seuil magnétique (vérifier la longueur du câble), sinon ajout d'un différentiel. | 35 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – CEI / NF EN 61439 : ensembles BT ; partie 1 générale + parties 2 à 7 selon le type d'ensemble. – Fabricant d'origine : vérifications de conception ; fabricant de l'ensemble : vérifications individuelles. – Sécurité : IP / IK, échauffement, Icw et Ipk ≥ courant de court-circuit ; disponibilité : formes 1 à 4, débrochabilité, RDF. – Bilan du module : appareillage, schémas et repérage, réalisation et normes ; points à retravailler notés par chacun. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Citer quatre parties de la série 61439 et leur domaine. [Partie 1 règles générales ; partie 2 ensembles de puissance ; partie 3 tableaux de répartition ; partie 4 chantiers ; partie 5 réseaux publics ; partie 6 canalisations préfabriquées ; partie 7 installations particulières] Exercice B Différence entre fabricant d'origine et fabricant de l'ensemble ? Que signifie Icw ? [Le fabricant d'origine conçoit le système et réalise les vérifications de conception ; le fabricant de l'ensemble assemble et réalise les vérifications individuelles. Icw : courant de courte durée admissible (souvent 1 s)] Exercice C Un tableau comporte 8 départs de 40 A : avec le facteur de diversité par défaut, quel courant doit supporter le jeu de barres ? [6 à 9 circuits ⇒ RDF = 0,7 ; 8 × 40 × 0,7 = 224 A ⇒ jeu de barres de calibre supérieur, par exemple 250 A] | 25 min |
| Prochaine séance | Évaluation de fin de module (selon le calendrier de l'établissement) et remédiation sur les points signalés dans la carte des acquis. Travail demandé : réviser les fiches de synthèse des trois chapitres et refaire les exercices des évaluations. | 5 min |