Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Les tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – décrire la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance sous tension continue ; – calculer la constante de temps τ = RC et les valeurs de uC et de i à un instant donné ; – calculer le temps nécessaire pour atteindre une tension donnée (temporisation, sécurité de décharge) ; – relever expérimentalement une courbe de charge et en déduire τ. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des prérequis, par questions-réponses : – condensateur : Q = C × U ; unités F, µF, nF ; énergie W = ½ C U² ; – loi d'Ohm, loi des mailles ; – puissances de 10 et conversions (1 µF = 10-6 F ; 1 kΩ = 103 Ω) ; touches ex et ln de la calculatrice. | 10 min |
| Elément de motivation | Situations concrètes : un relais temporisé qui retarde l'ouverture d'un contact ; la lumière d'une minuterie ; une batterie de condensateurs de compensation dans un TGBT qui reste chargée après la coupure. Questions : « Pourquoi la tension d'un condensateur ne monte-t-elle pas instantanément ? Combien de temps faut-il attendre avant de toucher une batterie de condensateurs après l'avoir coupée ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Le circuit RC en régime continu 1. Rappels sur le condensateur 2. Charge à travers une résistance 3. Constante de temps τ 4. Décharge 5. Calcul d'une durée 6. Énergie et sécurité 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP de relevé de courbe. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Rappel avec un condensateur électrolytique réel (polarité, tension de service) | LE CIRCUIT RC EN RÉGIME CONTINU 1. Rappels sur le condensateur – charge stockée : q = C × uC ; énergie : W = ½ × C × uC² ; – relation courant-tension : i = C × ΔuC / Δt : le courant n'existe que si la tension varie ; – la tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas varier brusquement (il faudrait un courant infini) ; – en régime continu établi (tension constante), i = 0 : le condensateur se comporte comme un circuit ouvert. Entre l'instant de la mise sous tension et le régime établi, il existe un régime transitoire : c'est l'objet de la séance. | 20 min |
| Exposé + schéma du montage et démonstration à l'oscilloscope (ou au voltmètre avec un grand condensateur) | 2. Charge d'un condensateur à travers une résistance Montage : un générateur de tension continue E, un interrupteur K, une résistance R et un condensateur C initialement déchargé, en série. À t = 0, on ferme K. Loi des mailles : E = uR + uC = R × i + uC – à t = 0 : uC = 0 (pas de saut de tension) ⇒ toute la tension est sur R : i0 = E / R (courant maximal) ; – au fur et à mesure, uC augmente, donc uR et i diminuent ; – en régime établi : uC = E et i = 0. Expressions (solution de l'équation, admises) : uC(t) = E × (1 – e–t/τ) i(t) = (E / R) × e–t/τ uR(t) = E × e–t/τ | 25 min |
| Exposé + tracé de la courbe au tableau (points à τ, 2τ, 3τ, 5τ) | 3. La constante de temps τ τ = R × C (τ en secondes, R en ohms, C en farads) Valeurs remarquables pendant la charge (uC en % de E) : t = τ : 63 % ; t = 2τ : 86 % ; t = 3τ : 95 % ; t = 5τ : 99,3 % ⇒ on considère que la charge est terminée au bout de 5τ. Détermination graphique de τ : – τ est l'abscisse du point où uC = 0,63 E ; – ou : la tangente à l'origine de la courbe coupe l'asymptote u = E à l'instant t = τ. Plus R ou C est grand, plus la charge est lente. | 20 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration), puis tableau de valeurs complété par les stagiaires | Exercice 1 : charge d'un condensateur Énoncé : E = 12 V ; R = 10 kΩ ; C = 470 µF, initialement déchargé. a) Calculer τ et la durée pratique de la charge. b) Calculer le courant initial. c) Calculer uC à t = τ, 2τ, 3τ et 5τ. d) Calculer i à t = τ. e) Tracer l'allure de uC(t) et de i(t). Solution : a) τ = R × C = 10×103 × 470×10-6 = 4,7 s ; durée pratique : 5τ = 23,5 s. b) i0 = E / R = 12 / 10 000 = 1,2 mA. c) uC(τ) = 12 × (1 – e–1) = 12 × 0,632 ≈ 7,59 V ; uC(2τ) = 12 × 0,865 ≈ 10,38 V ; uC(3τ) = 12 × 0,950 ≈ 11,40 V ; uC(5τ) = 12 × 0,993 ≈ 11,92 V. d) i(τ) = 1,2 × e–1 = 1,2 × 0,368 ≈ 0,44 mA. e) uC : courbe croissante qui tend vers 12 V ; i : courbe décroissante qui part de 1,2 mA et tend vers 0. | 20 min |
| Exposé + démonstration : décharge du condensateur dans une résistance | 4. La décharge Le condensateur, chargé sous une tension U0, est relié à une résistance R (le générateur est retiré). Il se décharge dans R : uC(t) = U0 × e–t/τ i(t) = – (U0 / R) × e–t/τ (courant de sens inverse à la charge) – à t = τ : uC = 37 % de U0 ; à t = 5τ : moins de 1 % : décharge pratiquement terminée ; – au départ, le courant de décharge vaut U0 / R : une décharge par court-circuit (R ≈ 0) donne un courant très élevé (étincelle, détérioration). | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 2 : décharge d'un condensateur Énoncé : un condensateur de 1000 µF chargé sous U0 = 24 V se décharge dans R = 22 kΩ. a) Calculer τ. b) Calculer la tension au bout de 1 minute. c) Combien de temps faut-il pour que la tension descende à 5 V ? Solution : a) τ = 22×103 × 1000×10-6 = 22 s. b) uC(60 s) = 24 × e–60/22 = 24 × e–2,727 ≈ 24 × 0,0654 ≈ 1,57 V. c) 5 = 24 × e–t/22 ⇒ t = 22 × ln(24 / 5) = 22 × ln(4,8) ≈ 22 × 1,569 ≈ 34,5 s. | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + démonstration des formules à partir des expressions de uC(t) | 5. Calcul du temps pour atteindre une tension En isolant t dans les expressions (fonction logarithme népérien ln, touche de la calculatrice) : Charge (de 0 à u) : t = τ × ln[ E / (E – u) ] Décharge (de U0 à u) : t = τ × ln( U0 / u ) Applications : réglage d'une temporisation (relais temporisé, minuterie, retard à la mise sous tension), durée d'attente de sécurité avant d'intervenir sur un équipement contenant des condensateurs. | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 3 : dimensionner une temporisation Énoncé : un circuit de temporisation alimenté sous E = 12 V fait basculer un relais quand uC atteint 8 V. On veut un retard de 10 s avec C = 1000 µF. a) Calculer τ nécessaire. b) Calculer R et choisir une valeur normalisée de la série E24. c) Vérifier le retard obtenu. Solution : a) t = τ × ln[12 / (12 – 8)] = τ × ln 3 ⇒ τ = 10 / ln 3 = 10 / 1,0986 ≈ 9,10 s. b) R = τ / C = 9,10 / (1000×10-6) ≈ 9100 Ω ⇒ 9,1 kΩ (valeur de la série E24). c) t = 9,1×103 × 1000×10-6 × ln 3 = 9,1 × 1,0986 ≈ 10,0 s ✓ (aux tolérances près : un condensateur électrolytique a souvent une tolérance de ±20 %). | 15 min |
| Exposé + présentation d'une batterie de condensateurs de compensation (résistances de décharge) | 6. Énergie et sécurité – énergie stockée en fin de charge : W = ½ × C × E² ; – pendant la charge à travers R, la résistance dissipe autant d'énergie que le condensateur en stocke (½ C E²) : le rendement de la charge est de 50 %, quelle que soit R ; – sécurité : un condensateur reste chargé après la coupure. Les batteries de condensateurs (compensation de l'énergie réactive) et les variateurs sont équipés de résistances de décharge ; il faut attendre le temps indiqué par le constructeur, puis vérifier l'absence de tension avant d'intervenir ; ne jamais décharger un condensateur par un court-circuit franc. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 4 : temps d'attente de sécurité Énoncé : un condensateur de 100 µF du bus continu d'un variateur est chargé sous 400 V ; sa résistance de décharge vaut 100 kΩ. a) Calculer l'énergie stockée. b) Calculer τ. c) Combien de temps faut-il pour que la tension descende sous 50 V ? d) Conclure sur la consigne de sécurité. Solution : a) W = 0,5 × 100×10-6 × 400² = 0,5 × 10-4 × 160 000 = 8 J. b) τ = 100×103 × 100×10-6 = 10 s. c) t = 10 × ln(400 / 50) = 10 × ln 8 ≈ 10 × 2,079 ≈ 20,8 s. d) Attendre au moins 21 s (en pratique le temps indiqué sur l'appareil, souvent plusieurs minutes, et 5τ = 50 s pour une décharge quasi complète), puis vérifier l'absence de tension avant toute intervention. | 15 min |
| Travaux pratiques en binôme : montage R = 10 kΩ, C = 1000 µF, alimentation 12 V, voltmètre et chronomètre (ou oscilloscope) | 7. Vérification expérimentale 1) Calculer τ théorique : 10×103 × 1000×10-6 = 10 s. 2) Décharger le condensateur (à travers une résistance), câbler le montage hors tension en respectant la polarité du condensateur électrolytique. 3) Fermer K et relever uC toutes les 5 s pendant 60 s ; tracer uC(t). 4) Déterminer τ graphiquement (uC = 0,63 × 12 ≈ 7,6 V, ou tangente à l'origine) ; comparer à 10 s et calculer l'écart en %. 5) Relever de même la courbe de décharge et vérifier que uC ≈ 4,4 V (37 %) au bout de τ. Consignes : ne jamais dépasser la tension de service du condensateur ; ne pas inverser sa polarité ; décharger le condensateur avant de démonter. Écarts attendus : tolérance de C (±20 %) et résistance interne du voltmètre. | 35 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – uC ne varie pas brusquement ; en régime établi, le condensateur est un circuit ouvert. – Charge : uC = E (1 – e–t/τ) ; i = (E/R) e–t/τ ; décharge : uC = U0 e–t/τ. – τ = RC ; 63 % à τ (charge), 37 % à τ (décharge) ; régime établi après 5τ. – Durées : t = τ ln[E/(E – u)] (charge) ; t = τ ln(U0/u) (décharge). – Sécurité : attendre la décharge et vérifier l'absence de tension avant d'intervenir. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Définir la constante de temps. Quelle est la valeur de uC (en % de E) au bout de τ et de 5τ pendant la charge ? [τ = RC, en secondes ; 63 % à τ ; environ 99 % à 5τ (charge considérée comme terminée)] Exercice B E = 10 V, R = 47 kΩ, C = 100 µF (déchargé). Calculer τ, uC à t = τ, et le temps pour atteindre 9 V. [τ = 47×103 × 100×10-6 = 4,7 s ; uC(τ) ≈ 6,32 V ; t = 4,7 × ln(10 / 1) ≈ 10,8 s] Exercice C Un condensateur chargé sous 20 V se décharge avec τ = 2 s. Calculer la tension à 2 s et à 10 s. [u(2 s) = 20 × e–1 ≈ 7,36 V ; u(10 s) = 20 × e–5 ≈ 0,13 V] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du programme : circuit RL en régime continu (établissement du courant dans une bobine, τ = L/R), ou circuits RC et RL en régime sinusoïdal. Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP (tableau de mesures, courbes, τ mesuré et écart). | 5 min |