Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Les tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – décrire l'établissement et l'annulation du courant dans une bobine alimentée en continu ; – calculer la constante de temps τ = L/R et les valeurs de i et de uL à un instant donné ; – calculer une durée (temps d'attraction, temps de retombée) et une surtension de rupture ; – justifier les dispositifs de protection des bobines (diode de roue libre, résistance, varistance) et relever expérimentalement τ. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance sur le circuit RC, par questions-réponses : – τ = RC ; uC = E (1 – e–t/τ) ; 63 % à τ ; régime établi après 5τ ; – la tension d'un condensateur ne varie pas brusquement ; t = τ × ln(…) ; – bobine : inductance L (henry), auto-induction e = – L × Δi/Δt (module « Condensateurs et inductances »). | 10 min |
| Elément de motivation | Situations : un contacteur en courant continu met quelques millisecondes à « coller » ; à l'ouverture du circuit d'une bobine, une étincelle apparaît au contact ; les bobines des contacteurs pilotés par automate portent une diode ou un module RC. Questions : « Pourquoi le courant d'une bobine ne s'établit-il pas instantanément ? D'où vient l'étincelle à la coupure ? À quoi sert la diode montée sur la bobine ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Le circuit RL en régime continu 1. Rappels sur la bobine 2. Établissement du courant 3. Constante de temps τ = L/R 4. Annulation du courant et surtension 5. Calcul d'une durée 6. Énergie et protection des bobines 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP à l'oscilloscope. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Analogie avec le condensateur (tableau comparatif) | LE CIRCUIT RL EN RÉGIME CONTINU 1. Rappels sur la bobine – une bobine idéale d'inductance L produit une tension uL = L × Δi / Δt : elle s'oppose aux variations du courant ; – le courant dans une bobine ne peut pas varier brusquement (il faudrait une tension infinie) ; – en régime continu établi (courant constant), uL = 0 : la bobine se comporte comme un simple fil (seule reste sa résistance r) ; – énergie stockée dans le champ magnétique : W = ½ × L × I². Dualité avec le condensateur : pour C, c'est la tension qui est continue ; pour L, c'est le courant. | 20 min |
| Exposé + schéma du montage et observation à l'oscilloscope de l'image du courant (tension sur R) | 2. Établissement du courant Montage : générateur E, interrupteur K, bobine (L, r) et résistance R en série. On note RT = R + r la résistance totale. À t = 0, on ferme K (courant initial nul). Loi des mailles : E = RT × i + L × Δi / Δt – à t = 0 : i = 0 (pas de saut de courant) ⇒ toute la tension est aux bornes de l'inductance : uL = E ; – le courant augmente progressivement ; uL diminue ; – en régime établi : uL = 0 et I = E / RT. Expressions (solution de l'équation, admises) : i(t) = I × (1 – e–t/τ) avec I = E / RT uL(t) = E × e–t/τ | 25 min |
| Exposé + tracé des courbes au tableau | 3. La constante de temps τ = L / R τ = L / RT (τ en secondes, L en henrys, RT en ohms) Mêmes valeurs remarquables que pour le circuit RC : i atteint 63 % de I à t = τ, 95 % à 3τ, 99,3 % à 5τ : le régime est établi au bout de 5τ. La tangente à l'origine de i(t) coupe l'asymptote I à t = τ. Plus L est grande ou plus RT est petite, plus l'établissement est lent. Les constantes de temps des bobines sont souvent de l'ordre de la milliseconde ou de quelques dizaines de millisecondes. | 20 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau) | Exercice 1 : établissement du courant Énoncé : une bobine (L = 0,5 H ; r = 5 Ω) est montée en série avec R = 20 Ω sous E = 24 V. a) Calculer RT, τ et le courant final I. b) Calculer i à t = τ, 3τ et 5τ. c) Calculer uL à t = 0 et t = τ. d) Tracer l'allure de i(t) et uL(t). Solution : a) RT = 20 + 5 = 25 Ω ; τ = 0,5 / 25 = 0,02 s = 20 ms ; I = 24 / 25 = 0,96 A. b) i(τ) = 0,96 × 0,632 ≈ 0,61 A ; i(3τ) = 0,96 × 0,950 ≈ 0,91 A ; i(5τ) = 0,96 × 0,993 ≈ 0,95 A. c) uL(0) = 24 V ; uL(τ) = 24 × e–1 ≈ 24 × 0,368 ≈ 8,83 V. d) i : croissante, de 0 vers 0,96 A ; uL : décroissante, de 24 V vers 0. Régime établi après 5τ = 100 ms. | 20 min |
| Exposé + démonstration : étincelle à l'ouverture d'un circuit inductif (TBT), puis montage avec diode de roue libre | 4. Annulation du courant et surtension Quand on coupe l'alimentation d'une bobine parcourue par I0, le courant ne peut pas s'annuler instantanément : – sans chemin de décharge : le courant chute très vite ⇒ la tension u = L × Δi / Δt devient très grande : surtension qui provoque un arc au contact, perturbe ou détruit l'électronique (sortie transistor d'un automate) ; – avec un chemin de décharge (diode de roue libre, résistance) de résistance totale R' : le courant décroît progressivement : i(t) = I0 × e–t/τ' avec τ' = L / R'. Diode de roue libre (montée en inverse aux bornes d'une bobine alimentée en continu) : elle laisse circuler le courant de la bobine après la coupure ; la surtension est supprimée, mais la retombée du contacteur ou du relais est un peu plus lente. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 2 : coupure de la bobine d'un contacteur Énoncé : la bobine d'un contacteur 24 V DC a une inductance L = 0,8 H et une résistance R = 40 Ω. a) Calculer le courant de maintien I0. b) Sans protection, le courant est coupé en 1 ms : estimer la surtension. c) Avec une diode de roue libre (résistance négligeable), le courant circule dans la bobine seule : calculer τ' et le temps pour que le courant tombe à 10 % de I0. Solution : a) I0 = 24 / 40 = 0,6 A. b) ¦u¦ = L × Δi / Δt = 0,8 × 0,6 / 0,001 = 480 V (20 fois la tension d'alimentation). c) τ' = L / R = 0,8 / 40 = 20 ms ; t = τ' × ln(I0 / 0,1 I0) = 20 × ln 10 ≈ 20 × 2,303 ≈ 46 ms. Conclusion : la diode supprime la surtension, mais retarde la retombée du contacteur de quelques dizaines de millisecondes. | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + démonstration des formules à partir de i(t) | 5. Calcul d'une durée Établissement (de 0 à i) : t = τ × ln[ I / (I – i) ] Annulation (de I0 à i) : t = τ' × ln( I0 / i ) Applications : temps d'attraction d'un électroaimant ou d'un contacteur (le courant doit atteindre le courant d'appel), temps de retombée, retard d'un relais. | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 3 : temps d'attraction d'un électroaimant Énoncé : un électroaimant (L = 0,4 H ; R = 20 Ω) est alimenté sous 24 V. Il attire sa palette quand le courant atteint 0,8 A. a) Calculer I et τ. b) Calculer le temps d'attraction. c) Comment le réduire ? Solution : a) I = 24 / 20 = 1,2 A ; τ = 0,4 / 20 = 20 ms. b) t = 20 × ln[1,2 / (1,2 – 0,8)] = 20 × ln 3 ≈ 20 × 1,099 ≈ 22 ms. c) Augmenter la tension d'alimentation (avec une résistance série pour garder le même courant final : τ diminue) ou utiliser une bobine de plus faible inductance ; c'est le principe des « surexcitations » à l'appel. | 15 min |
| Exposé + présentation de modules d'antiparasitage (diode, RC, varistance) pour bobines de contacteurs | 6. Énergie et protection des bobines – énergie stockée : W = ½ × L × I² ; à la coupure, elle doit être dissipée quelque part (arc, diode, résistance, varistance) ; – en continu : diode de roue libre (ou diode + zener pour une retombée plus rapide) ; – en alternatif : circuit RC ou varistance en parallèle sur la bobine ; – avec une résistance de décharge Rd en parallèle, la tension au moment de la coupure vaut Rd × I0 : on choisit Rd pour limiter cette tension. Ces modules se montent directement sur les contacteurs des tableaux, surtout lorsqu'ils sont pilotés par des sorties d'automates. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 4 : bobine d'un frein électromagnétique Énoncé : la bobine d'un frein (L = 2 H ; r = 10 Ω) est parcourue par 3 A. a) Calculer l'énergie stockée. b) À la coupure, une résistance de décharge Rd = 50 Ω est en parallèle : calculer la tension aux bornes de la bobine juste après la coupure et la constante de temps de décharge. c) Que se passerait-il sans résistance de décharge ? Solution : a) W = 0,5 × 2 × 3² = 9 J. b) Juste après la coupure, i = 3 A traverse Rd : u = 50 × 3 = 150 V. τ' = L / (r + Rd) = 2 / 60 ≈ 33 ms. c) Les 9 J seraient dissipés dans un arc au contact : usure du contact, surtension destructrice pour l'électronique, perturbations. | 15 min |
| Travaux pratiques en binôme : GBF (signal carré), bobine L = 100 mH, R = 1 kΩ, oscilloscope à deux voies | 7. Vérification expérimentale 1) Calculer τ théorique : 0,1 / 1000 = 0,1 ms (r négligée devant R ; sinon RT = R + r). 2) Régler le GBF en signal carré 0 / 10 V à 500 Hz (demi-période de 1 ms ≥ 5τ = 0,5 ms). 3) Voie 1 : tension du GBF ; voie 2 : tension uR aux bornes de R (image du courant : i = uR / R). 4) Mesurer τ sur l'écran (temps pour que uR atteigne 63 % de sa valeur finale) ; comparer à 0,1 ms. 5) Observer la décroissance à la retombée du signal ; refaire avec R = 2,2 kΩ et vérifier que τ diminue. Consignes : masses de l'oscilloscope et du GBF au même point ; mesurer r à l'ohmmètre pour corriger τ ; écarts attendus liés à la tolérance de L et à la résistance interne du GBF (souvent 50 Ω). | 35 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Le courant d'une bobine ne varie pas brusquement ; en régime établi, la bobine est un simple fil (résistance r). – Établissement : i = I (1 – e–t/τ), I = E / RT ; τ = L / RT ; 63 % à τ ; régime établi après 5τ. – Annulation : i = I0 e–t/τ' ; sans chemin de décharge : surtension u = L Δi/Δt. – Durées : t = τ ln[I/(I – i)] ; t = τ' ln(I0/i). – Protection des bobines : diode de roue libre (continu), RC ou varistance (alternatif), résistance de décharge. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Pourquoi le courant d'une bobine ne peut-il pas varier brusquement ? Quelle est la valeur de i (en % de I) à t = τ ? [Il faudrait une tension u = L Δi/Δt infinie ; 63 %] Exercice B L = 0,2 H, RT = 50 Ω, E = 10 V. Calculer τ, I, i(τ) et le temps pour atteindre 0,18 A. [τ = 0,2 / 50 = 4 ms ; I = 10 / 50 = 0,2 A ; i(τ) ≈ 0,126 A ; t = 4 × ln(0,2 / 0,02) = 4 × ln 10 ≈ 9,2 ms] Exercice C Un courant I0 = 2 A décroît dans une bobine avec τ' = 10 ms (diode de roue libre). Calculer i à 10 ms et à 50 ms. À quoi sert la diode ? [i(10 ms) = 2 × e–1 ≈ 0,74 A ; i(50 ms) = 2 × e–5 ≈ 0,013 A ; elle supprime la surtension de rupture] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du programme : régime sinusoïdal (grandeurs alternatives, réactances XL = Lω et XC = 1/(Cω), impédance des circuits RL et RC). Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP et comparer, dans un tableau, les circuits RC et RL (grandeur continue, τ, valeurs remarquables). | 5 min |