Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Les tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – expliquer le fonctionnement d'un relais thermique, de sa compensation en température et de sa sensibilité à la perte de phase ; – câbler et exploiter les contacts 95-96 et 97-98 dans un circuit de commande, et choisir le mode de réarmement ; – choisir la classe de déclenchement (10, 20, 30) selon la durée de démarrage du moteur ; – choisir et régler un relais thermique pour un départ moteur, et diagnostiquer un déclenchement. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – contacteur : bobine A1-A2, auto-maintien 13-14, catégorie AC-3 ; – fusible aM : protège le départ moteur contre les courts-circuits seulement ; – disjoncteur : déclencheur thermique (bilame) et magnétique ; courant d'un moteur I = Pu / (√3 × U × cos φ × η) ; correction du travail demandé. | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : un moteur de convoyeur grille après une semaine de fonctionnement en surcharge ; un autre brûle parce qu'un fusible a fondu sur une seule phase. Le départ était pourtant protégé par des fusibles aM. Questions : « Pourquoi les fusibles aM n'ont-ils rien empêché ? Quel appareil surveille l'échauffement du moteur ? Pourquoi un moteur de broyeur ne peut-il pas démarrer avec le même relais qu'une pompe ? » Réponse : le relais thermique, bien choisi (plage, classe) et bien réglé. | 10 min |
| Plan de la Séance | 1.5.2. Le relais thermique a) Rôle b) Constitution et fonctionnement c) Compensation en température d) Contacts 95-96 / 97-98 e) Réarmement f) Classes de déclenchement 10 / 20 / 30 g) Critères de choix et réglage Démonstrations sur un relais thermique monté sous contacteur ; 5 exercices d'application. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Schéma d'un départ moteur complet au tableau | 1.5.2. LE RELAIS THERMIQUE a) Rôle Le relais thermique (repère F ou KF) protège le moteur contre les surcharges prolongées, le blocage du rotor et la marche en monophasé (perte d'une phase). Il « imite » l'échauffement du moteur : il laisse passer les surcharges normales et brèves (démarrage) et réagit aux surcharges qui dureraient. Il ne coupe pas lui-même le circuit de puissance : il ouvre un contact dans le circuit de commande, ce qui fait retomber le contacteur. Il ne protège pas contre les courts-circuits : il est toujours associé à des fusibles aM ou à un disjoncteur magnétique. Départ moteur : sectionneur porte-fusibles aM (Q) → contacteur (KM) → relais thermique (F) → moteur (M). | 15 min |
| Exposé + démonstration : relais démonté (bilames, réglette), puis essai de déclenchement en surcharge sur banc | b) Constitution et fonctionnement – trois bilames (un par phase), chauffés par le courant du moteur, directement ou par un petit enroulement ; – une réglette (ou règle de déclenchement) poussée par les bilames ; – un mécanisme à déclic qui fait basculer les contacts auxiliaires ; – une molette de réglage graduée en ampères (plage, ex. : 17 – 25 A), un bouton de réarmement (Reset), un bouton d'arrêt / test et un indicateur de déclenchement. Fonctionnement : en surcharge, les bilames chauffent, se courbent et poussent la réglette ; au-delà du réglage, le mécanisme bascule : 95-96 s'ouvre (le contacteur retombe) et 97-98 se ferme (signalisation du défaut). Plus la surcharge est forte, plus le déclenchement est rapide (temps inverse). Sensibilité à la perte de phase (dispositif différentiel) : si une phase manque, son bilame reste froid alors que les deux autres chauffent davantage ; une seconde réglette détecte cette différence et accélère le déclenchement. | 25 min |
| Exposé + expérience : relais placé près d'une source de chaleur, comparaison avec / sans compensation | c) Compensation en température Un bilame se courbe aussi sous l'effet de la température ambiante : dans une armoire chaude, un relais non compensé déclencherait trop tôt ; dans un local froid, trop tard. Le relais compensé possède un bilame de compensation, non parcouru par le courant, qui se courbe en sens inverse sous l'effet de l'ambiance. Les déformations dues à la température ambiante s'annulent : seul compte l'échauffement dû au courant. Résultat : le réglage reste valable dans une large plage de température ambiante (indiquée par le constructeur, souvent de l'ordre de –20 °C à +60 °C). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : comprendre le fonctionnement Énoncé : a) Pourquoi le relais thermique n'empêche-t-il pas le démarrage d'un moteur, alors que le courant atteint 6 à 8 fois In ? b) Un fusible aM fond sur la phase L2 pendant que le moteur tourne : que se passe-t-il dans le relais ? c) Une armoire monte à 45 °C l'été : quel problème aurait un relais non compensé ? d) Le relais protège-t-il contre un court-circuit dans la boîte à bornes du moteur ? Solution : a) Les bilames ont une inertie thermique : le démarrage dure quelques secondes, trop peu pour les chauffer jusqu'au déclenchement. b) Le bilame de L2 refroidit, ceux de L1 et L3 chauffent plus (le courant augmente) : le dispositif différentiel détecte l'écart et provoque un déclenchement accéléré. c) La chaleur courbe les bilames : déclenchements intempestifs sans surcharge réelle. d) Non : il est trop lent ; ce sont les fusibles aM (ou le disjoncteur) qui coupent le court-circuit. | 15 min |
| Exposé + câblage sur platine (formateur) et vérification à l'ohmmètre | d) Les contacts 95-96 et 97-98 – 95-96 : contact NF (repère « 5-6 » = contact de fonction spéciale à ouverture). Il est placé en série dans le circuit de commande, en amont du bouton d'arrêt : à son ouverture, la bobine KM n'est plus alimentée, le moteur s'arrête et l'auto-maintien disparaît. – 97-98 : contact NO (« 7-8 » = fonction spéciale à fermeture). Il alimente un voyant de défaut (H), une alarme ou une entrée d'automate. Sur la puissance, les bornes sont repérées 1/L1-2/T1, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3 ; le relais se monte souvent directement sous le contacteur. Commande : fusible → F 95-96 → S1 (arrêt) → S2 (marche) // KM 13-14 → KM A1-A2. Signalisation : fusible → F 97-98 → voyant H2 « défaut thermique ». | 20 min |
| Travail en binôme : compléter un schéma, puis vérification sur la platine | Exercice 2 : schéma de commande avec signalisation Énoncé : compléter le schéma de commande d'un moteur (S1 arrêt, S2 marche, KM, F) avec : un voyant H1 « marche » et un voyant H2 « défaut thermique ». Décrire ensuite ce qui se passe lors d'une surcharge, puis après le réarmement. Solution : Ligne 1 : fusible → F 95-96 → S1 → (S2 // KM 13-14) → KM A1-A2. Ligne 2 : après F 95-96 et S1, un contact KM 23-24 (NO) → voyant H1 (allumé quand KM est fermé). Ligne 3 : fusible → F 97-98 → voyant H2. Surcharge : F bascule ; 95-96 s'ouvre → KM retombe → moteur arrêté, H1 éteint ; 97-98 se ferme → H2 s'allume. Réarmement (manuel, après refroidissement) : 95-96 se referme, 97-98 s'ouvre (H2 s'éteint) ; le moteur ne redémarre pas seul (auto-maintien perdu) : il faut appuyer sur S2. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + démonstration des boutons Reset, Stop/Test et du sélecteur Manuel / Auto | e) Le réarmement – Réarmement manuel (H) : il faut appuyer sur le bouton Reset (souvent bleu) après le refroidissement des bilames. L'opérateur doit donc aller au tableau, ce qui l'oblige à constater le défaut. – Réarmement automatique (A) : le relais se réarme seul après refroidissement. À n'utiliser qu'avec une commande à impulsion avec auto-maintien (le moteur ne redémarre pas seul) ou pour des installations automatiques sans danger (ex. : certaines pompes). Danger : réarmement automatique + commande par interrupteur à position maintenue = redémarrage intempestif du moteur, risque pour la personne qui intervient. – Bouton Stop : ouvre 95-96 (arrêt) ; bouton Test : simule un déclenchement pour vérifier le câblage de la commande et de la signalisation. Ne jamais réarmer plusieurs fois de suite sans rechercher la cause du déclenchement. | 20 min |
| Exposé + lecture des courbes de déclenchement constructeur (classes 10, 20, 30) | f) Classes de déclenchement 10 / 20 / 30 La classe indique la rapidité de déclenchement à froid pour un courant de 7,2 × Ir (courant de démarrage typique) — norme CEI 60947-4-1 : Classe 10 : déclenchement entre 4 et 10 s ; classe 20 : entre 6 et 20 s ; classe 30 : entre 9 et 30 s (il existe aussi la classe 10A : 2 à 10 s). Choix selon la durée de démarrage (règle pratique des constructeurs) : démarrage normal de quelques secondes (pompes, convoyeurs légers) → classe 10 ; démarrage long, jusqu'à une vingtaine de secondes → classe 20 ; démarrage très long (très grosses inerties : broyeurs, centrifugeuses, gros ventilateurs) → classe 30. Seuils conventionnels (CEI 60947-4-1) : à 1,05 × Ir, pas de déclenchement en moins de 2 h (à froid) ; à 1,2 × Ir, déclenchement en moins de 2 h (à chaud). | 25 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : classe et seuils de déclenchement Énoncé : un relais est réglé à Ir = 20,8 A. a) Calculer les courants à 1,05 Ir, 1,2 Ir et 7,2 Ir, et dire ce qui se passe à chacun. b) Choisir la classe pour : une pompe qui démarre en 3 s ; un ventilateur qui démarre en 15 s ; un broyeur qui démarre en 25 s. Solution : a) 1,05 × 20,8 ≈ 21,8 A : pas de déclenchement avant 2 h (fonctionnement normal toléré). 1,2 × 20,8 ≈ 25 A : déclenchement en moins de 2 h (surcharge prolongée éliminée). 7,2 × 20,8 ≈ 150 A (proche du courant de démarrage) : déclenchement en 4 à 10 s en classe 10, 6 à 20 s en classe 20, 9 à 30 s en classe 30. b) Pompe (3 s) → classe 10 ; ventilateur (15 s) → classe 20 ; broyeur (25 s) → classe 30. | 15 min |
| Exposé + méthode écrite au tableau, à partir d'un catalogue constructeur | g) Critères de choix et réglage 1) Plage de réglage : elle doit contenir le courant nominal du moteur (plaque signalétique), de préférence vers le milieu de la plage. 2) Classe : selon la durée de démarrage (10, 20 ou 30). 3) Compatibilité : montage direct sous le contacteur choisi ; tension assignée. 4) Coordination avec la protection contre les courts-circuits : calibre maximal des fusibles aM (ou disjoncteur) indiqué par le constructeur. 5) Mode de réarmement (manuel ou automatique) et options : sensibilité à la perte de phase, compensation, contacts, relais électronique. Réglage : Ir = courant nominal du moteur lu sur sa plaque (ou calculé). Ne pas régler plus haut « pour éviter les déclenchements » : le moteur ne serait plus protégé. | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau | Exercice 4 : équiper un départ moteur Énoncé : un ventilateur est entraîné par un moteur de 11 kW, 400 V, cos φ = 0,85, η = 0,9, démarrage direct en 15 s. Relais disponibles (plages) : 12–18 A ; 17–25 A ; 23–32 A, en classes 10 et 20. a) Calculer le courant nominal. b) Choisir le relais et son réglage. c) Compléter le départ (contacteur AC-3 de 18, 25 ou 32 A ; fusibles aM). d) Quel mode de réarmement choisir ? Solution : a) In = 11 000 / (1,732 × 400 × 0,85 × 0,9) = 11 000 / 530 ≈ 20,8 A. b) La plage 17–25 A contient 20,8 A (23–32 A ne descend pas assez bas). Démarrage de 15 s → classe 20. Réglage Ir = 20,8 A (ou la valeur de la plaque du moteur). c) Contacteur 25 A AC-3 (≥ 20,8 A) ; fusibles aM 25 A (à vérifier dans le tableau de coordination du constructeur). d) Réarmement manuel : l'opérateur constate le défaut avant de relancer. | 15 min |
| Étude de cas individuelle, puis débat collectif | Exercice 5 : diagnostiquer des déclenchements Énoncé : le relais du moteur de l'exercice 4 déclenche régulièrement. On mesure : a) cas 1 : I1 = I2 = I3 = 21 A, relais réglé à 15 A ; b) cas 2 : I1 = 28 A, I2 = 0 A, I3 = 28 A ; c) cas 3 : I1 = I2 = I3 = 26 A, réglage correct. Trouver la cause et le remède. Solution : a) Mauvais réglage : 15 A < 20,8 A ⇒ déclenchements intempestifs. Remède : régler Ir = 20,8 A. b) Perte de phase L2 (fusible fondu, mauvais contact) : marche en monophasé. Remède : consigner, contrôler les fusibles et les connexions. c) Surcharge réelle (26 A ≈ 1,25 Ir) : roulements, ventilateur encrassé, charge excessive. Remède : rechercher la cause mécanique ; ne pas augmenter le réglage. | 10 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Relais thermique : surcharges, blocage, perte de phase ; il agit sur la commande (95-96) et ne protège pas contre les courts-circuits (fusibles aM). – Bilames + réglette ; dispositif différentiel (perte de phase) ; bilame de compensation (température ambiante). – 95-96 NF en série dans la commande ; 97-98 NO pour la signalisation. – Réarmement manuel (sécurité) ou automatique (seulement avec commande par impulsion). – Classes 10 / 20 / 30 selon la durée de démarrage ; réglage Ir = In du moteur. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Pourquoi le relais thermique ne coupe-t-il pas directement le courant du moteur ? Rôle des contacts 95-96 et 97-98 ? [Il ouvre le circuit de commande (95-96) et fait retomber le contacteur qui coupe la puissance ; 97-98 signale le défaut] Exercice B À quoi sert la compensation en température ? Quel danger présente le réarmement automatique avec une commande par interrupteur à position maintenue ? [Rendre le déclenchement indépendant de la température ambiante. Redémarrage intempestif du moteur après refroidissement] Exercice C Un moteur a In = 11,5 A et démarre en 25 s. Choisir la plage (7–10 A, 9–13 A, 12–18 A), la classe et le réglage ; calculer 1,05 Ir et 1,2 Ir. [Plage 9–13 A ; classe 30 ; Ir = 11,5 A ; 1,05 × 11,5 ≈ 12,1 A (pas de déclenchement en 2 h) ; 1,2 × 11,5 = 13,8 A (déclenchement en moins de 2 h)] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du chapitre 1.5 selon le plan du module (par exemple : disjoncteur-moteur, dispositifs différentiels, coordination des protections). Travail demandé : relever la plaque signalétique d'un moteur de l'atelier et proposer le relais thermique (plage, classe, réglage) à partir d'un catalogue. | 5 min |